| ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНтСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | НАЦИОНАЛЬНЫЙ стандарт РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ГОСТ Р (проект, окончательная редакция) |

ВНУТРЕННЕЕ ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту.

Методы испытаний на работоспособность

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Москва

2020

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным бюджетным учреждением «Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт противопожарной обороны» МЧС России (ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 274 «Пожарная безопасность»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от_________ №__________

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания на территории Российской Федерации без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1  Область применения

2  Нормативные ссылки

3  Термины и определения

4  Руководство по проектированию

5  Монтаж

6 Техническое обслуживание

7 Методы испытаний

Приложение А (рекомендуемое) Типовой регламент технического

обслуживания ВПВ

Библиография

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

________________________________________________________________________

ВНУТРЕННЕЕ ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Руководство по проектированию, монтажу,

техническому обслуживанию и ремонту.

Методы испытаний на работоспособность

Internal Fire Fighting Water. Design, Installation Guide, maintenance and repair.

Performance Test Methods

________________________________________________________________________

Дата введения ___________

1 Область применения

- 1.1 Настоящий стандарт устанавливает технические требования к проектированию, монтажу,  техническому обслуживанию, ремонту и методам испытаний на работоспособность внутреннего противопожарного водопровода (ВПВ).

- 1.2 Настоящий свод правил не распространяется на объекты защиты:

- проектируемые по специальным нормам или с особыми условиями водоснабжения;

- для которых требования к проектированию внутреннего противопожарного водопровода установлены иными документами, утвержденными в установленном порядке;

_____________________________________________________________

Проект, первая редакция

- объектов военного назначения, атомных станций, объектов переработки, хранения радиоактивных и взрывчатых веществ и материалов, объектов уничтожения и хранения химического оружия и средств взрывания, наземных космических объектов и стартовых комплексов, горных выработок, объектов, расположенных в лесах;

- в которых обращаются, производятся, хранятся или уничтожаются химические вещества и материалы.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие документы по стандартизации:

ГОСТ Р 12.4.026 Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний

ГОСТ Р 21.1101 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации

ГОСТ 14202 Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки

ГОСТ Р 53279 Техника пожарная. Головки соединительные пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний

ГОСТ Р 53331 Техника пожарная. Стволы пожарные ручные. Общие технические требования. Методы испытаний

ГОСТ Р 57839 Производственные услуги. Системы безопасности технические. Задание на проектирование. Общие требования

СП 10.13130 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности

СП 246.1325800 Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений

Примечание — При пользовании настоящим стандартом  целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и сводов правил в информационной системе общего пользования — на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячно издаваемого информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Сведения о действии сводов правил можно проверить на официальном сайте МЧС России и/или Минстроя России. Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта  в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины с соответствующими определениями:

- внутренний противопожарный водопровод (ВПВ): Совокупность трубопроводов и технических средств, обеспечивающих подачу огнетушащего вещества к пожарным запорным клапанам пожарных кранов, и/или пожарным запорным клапанам сухотрубов.

- водоотдача ВПВ (пожарного крана) :Способность ВПВ (пожарного крана) обеспечить нормативные и/или проектные значения расхода, давления и высоты компактной части струи.

- высота компактной части струи: Условная высота вертикальной водяной струи, равная 0,8 от видимой высоты вертикальной струи.

- диафрагма: круглая, как правило, пластина с калиброванным центральным отверстием, которая устанавливается на трубопроводе, перед пожарным краном или на входе ручного пожарного ствола для ограничения объёмного/массового расхода воды

- диктующий пожарный кран: Наиболее высоко расположенный и/или удаленный от водопитателя пожарный кран, гидравлическое сопротивление трубопроводной сети до которого имеет наибольшее значение по сравнению с другими пожарными кранами.

- запорный клапан: Запорная арматура, конструктивно выполненная в виде клапана

- исправность пожарного клапана: Возможность перемещения вручную (без дополнительных технических средств) затвора клапана из одного крайнего положения в другое, отсутствие течи через затвор клапана или через уплотнение штока после нескольких циклов открытия и закрытия клапана и соответствие диаметра диафрагм проектным данным.

- клапан пожарного крана: Запорный клапан, который входит в комплект пожарного крана и предназначен для открытия потока воды в пожарном кране.

- насосный агрегат (пожарный насос): Агрегат, состоящий из насоса и приводящего двигателя, соединенных между собой.

- насосная станция: Помещение, в котором располагается одна или несколько насосных установок.

- насосная установка: Совокупность насосных агрегатов, технических средств гидравлической обвязки и системы управления, смонтированных по определенной схеме.

- опуск: Вертикальный водопровод ВПВ с присоединенными к нему пожарными кранами, по которому вода подается сверху вниз.

- пожарный кран (ПК): Совокупность технических средств, состоящая из пожарного запорного клапана, установленного на отводе стояка или опуска, пожарного рукава (рукавной катушки) и ручного пожарного ствола

- пожарный шкаф: Шкаф, предназначенный для размещения и обеспечения сохранности технических средств пожарного крана.

- работоспособность внутреннего противопожарного водопровода: Способность ВПВ сохранять исправное состояние и обеспечивать нормативные и/или проектные значения расхода при минимальном давлении во внешней магистральной сети (в период суток, когда в здании наблюдается наибольшее водопотребление).

- ремонт: Комплекс технических операций и организационных действий по восстановлению исправного или работоспособного состояния объекта и восстановлению объекта или его составных частей.

- ручной пожарный ствол: Устройство, предназначенное для формирования и направления сплошной или распыленной струи воды или воздушно-механической пены низкой кратности для борьбы с пожарами.

- совмещенный ВПВ: ВПВ, объединенный частью трубопроводной сети с хозяйственно-питьевым водопроводом, и/или производственным водопроводом, и/или водопроводом автоматической установки пожаротушения (АУП).

- специализированная организация: Организация или специализированное подразделение объекта, имеющие лицензию МЧС на производство данного вида работ.

- стояк: Вертикальный трубопровод ВПВ с присоединенными к нему пожарными кранами, по которому вода подается снизу вверх.

- техническое обслуживание: Комплекс организационных мероприятий и технических операций, направленных на поддержание работоспособности (исправности) объекта и снижении вероятности его отказов при использовании по назначению, хранении и транспортировании.

4 Руководство по проектированию

4.1	Процессу проектирования должен предшествовать сбор информации об объекте защиты, которая должна быть основой для разработки задания на проектирование по ГОСТ Р 57839.

4.2	Анализ пожарной опасности производственных объектов должен осуществляться в соответствии со статьей 95 [1].

4.3	Проектирование ВПВ должно осуществляться в соответствии с:

- заданием на проектирование;

- нормами и правилами проектирования, изложенными в СП 10.13130 и других отраслевых и ведомственных документах или  специальных технических условиях в которых изложены требования к проектированию ВПВ;

- настоящим стандартом;

- договором на выполнение работ;

- технической документацией заводов-изготовителей технических средств ВПВ, в части, не противоречащей настоящему стандарту, а также нормативным документам по проектированию.

4.4	При разработке специальных технических условий на проектирование ВПВ могут быть использованы положения настоящего стандарта.

4.5	Проектирование ВПВ должно осуществляться на основе архитектурных чертежей, переданных исполнителю заказчиком. Помимо архитектурных чертежей, заказчик должен передать информацию о других инженерных системах, категориях помещений, пределах огнестойкости конструкций, сведения о проектном количестве людей, объеме и характеристиках горючей нагрузки.

4.6	Ответственность за достоверность переданных исполнителю архитектурных чертежей, рабочей документации по смежным инженерным системам и иной информации несет заказчик.

4.7	Ответственность за полноту сбора исходных данных и правильность принятых проектных решений несет главный инженер проекта.

4.8	Документация на систему ВПВ должна разрабатываться в две стадии в случаях регламентированных [2], в остальных случаях должна быть разработана рабочая документация.

При двухстадийной разработке технические решения, принятые в рабочей документации, должны соответствовать проектной документации. Проектную и рабочую документацию рекомендуется осуществлять силами одного и того же разработчика.

4.9	Проектная (рабочая) документация должна быть оформлена в соответствии с ГОСТ Р 21.1101.

4.10	Алгоритм работы ВПВ допускается приводить в общих указаниях на листе общих данных или в пояснительной записке. Алгоритм может быть изложен в графическом, табличном, текстовом виде или комбинировано.

4.11	При разработке рабочей документации допускается не указывать точное расположение технических средств ВПВ при условии указания информации по допускам. При этом должны быть указаны все необходимые допуски, предусмотренные нормативными документами по проектированию для конкретного технического средства.

4.12	Проектные решения должны предусматривать меры по обеспечению доступа к техническим средствам, установленным на больших высотах и т.п. в процессе дальнейшей эксплуатации.

4.13	Внесение изменений проектную (рабочую) документацию следует выполнять в соответствии с ГОСТ Р 21.1101.

4.14	Экспертиза и/или согласование проектной документации органами экспертизы или надзора должны осуществляться в установленном законодательством порядке. Запрещается передача разработанной документации в монтаж, без проведения экспертизы и/или согласования, если таковые предусмотрены законодательством. Заказчик вправе предъявлять дополнительные требования по согласованию разработанной документации.

4.15	Проектная (рабочая) документация должна быть передана в работу монтажной организации актом передачи (в свободной форме) либо иным задокументированным способом. В случаях наличия единого договора на выполнение проектных и монтажных работ передача проектной (рабочей) документации может осуществляться на условиях, описанных в договоре.

4.16	Технические решения, изложенные в проектной (рабочей) документации, должны соответствовать нормам и правилам проектирования, действующим на момент передачи документации в монтаж.

4.17	На основе рабочей документации должен быть разработан проект производства работ.

4.18	В состав проекта производства работ должны входить:

- титульный лист;

- содержание;

- общие сведения по объекту;

- пояснительная записка;

- ведомость объемов работ и трудозатрат.

- 5 Требования к монтажу

5.1 Общие положения

5.1.1 Монтаж ВПВ должен выполняться в соответствии с:

- настоящим стандартом;

- договором на выполнение монтажных и пуско-наладочных работ;

-  прошедшей экспертизу и утвержденной проектной (рабочей) документацией;

- технической документацией изготовителей  технических средств ВПВ в части, не противоречащей настоящему стандарту и проектной (рабочей) документации, а также нормативным документам по проектированию;

- технологическими картами на выполнение монтажа технических средств или линий связи.

Монтаж ВПВ может выполняться в соответствии с проектной документацией, если объем изложенной информации достаточен для выполнения монтажных работ. В иных случаях монтаж ВПВ должен выполняться в соответствии с рабочей документацией.

В состав работ, рассматриваемых технологической картой на монтаж, должны входить:

- организация монтажных работ (подготовительные работы);

- входной контроль;

- материально-технические ресурсы;

- технология выполнения монтажных работ;

- приёмка монтажных работ.

Пуско-наладочные работы и сдача смонтированных технических средств заказчику должны являться неотъемлемой частью монтажных работ. При необходимости пуско-наладочные работы могут выполняться по отдельному договору

5.1.2 Монтажные работы должны осуществляться специализированными организациями

5.2 Организация монтажных работ (подготовительные работы)

5.2.1 К производству работ по монтажу технических средств ВПВ  приступают в сроки, предусмотренные договором. При этом монтажной организацией должна быть произведена следующая подготовительная работа:

- принята и изучена проектная (рабочая) документация;

- принята строительная готовность объекта, подписан акт строительной готовности объекта (в свободной форме);

- проверено наличие электрического освещения в зоне монтажа;

- изготовлены строительные металлоконструкции;

- приняты технические средства и материалы, подлежащие монтажу, в количестве и номенклатуре предусмотренных проектной (рабочей) документацией.

5.2.2 При приеме проектной (рабочей) документации монтажная организация должна проверить ее комплектность, наличие штампа "Разрешено к производству" и утверждающую подпись ответственного представителя заказчика с указанием даты, заверенные печатью.

5.2.3 На объектах, принимаемых для выполнения монтажных работ, должны быть выполнены строительные работы, предусмотренные к этому времени графиком или календарным планом производства работ, в том числе:

- обеспечены условия безопасного производства монтажных работ, отвечающие санитарным и противопожарным нормам, правилам охраны труда;

- проложены постоянные или временные сети, подводящие к объекту электроэнергию, с устройствами для подключения электропроводок потребителей;

- выполнены в соответствии с архитектурно-строительными чертежами для производства монтажа проемы, отверстия, штробы, борозды, ниши и гнезда в фундаментах, стенах, перегородках и перекрытиях, а также установлены в них закладные устройства.

5.2.4 При проведении монтажных работ отступления от проектной (рабочей) документации  должны быть согласованы с организацией-разработчиком проектной (рабочей) документации с внесением изменений в нее в соответствии с 
ГОСТ Р 21.1101.

5.2.5 Технические средства и материалы следует доставлять на объект в упаковке, предусмотренной производителем и защищающей от повреждений в процессе транспортирования и хранения и имеющей необходимую маркировку.

5.2.6 Не допускается хранить технические средства и материалы на объекте до начала монтажа, если не обеспечены необходимые места и условия хранения.

5.2.7 Авторский надзор за производством монтажных работ осуществляется проектной организацией согласно требованиям СП 246.1325800, а технический надзор - силами заказчика.

  - Проектная документация

    - Проектная документация после ее утверждения заказчиком должна быть по акту передана в двух экземплярах монтажной организации в сроки, установленные договором.

    - Проектная документация, составленная на иностранном языке, должна передаваться переведенной на русский язык.

    - Монтажная организация рассматривает проектную документацию и представляет заказчику, в случае необходимости, обоснованные замечания.

    - При наличии разногласий между Заказчиком и монтажной организацией по качеству проектной документации, монтажная организация вправе в установленном порядке расторгнуть договор.

    - Проектная документация, по которой со времени утверждения в течение трех и более лет не начаты монтажные работы, должна рассматриваться проектной организацией-разработчиком проекта для решения вопроса о возможности ее применения.

    - При необходимости повторное согласование и утверждение проектной документации производится в порядке, установленном как для вновь разработанной проектной документации.

    - Отступления от проектной документации в процессе монтажа ВПВ не допускаются без согласования с проектной организацией – разработчиком проекта.

    - В случае, если в переданную проектную документацию заказчик вносит изменения в установленном порядке, он должен не позднее чем за 15 дней до начала производства монтажных работ дополнительно передать монтажной организации два экземпляра измененной документации и перечень аннулированных чертежей и документов.

5.4 Входной контроль

5.4.1 При поставке (приемке) технических средств и материалов на объекте должна быть выполнена его проверка (входной контроль). Проверка должна выполняться до выполнения монтажных работ и включать в себя следующее:

- проверка соответствия (марок и моделей) и количества поставленных технических средств и материалов проектной (рабочей) документации;

- проверка отсутствия видимых дефектов и повреждений (сколы, царапины, следы коррозии, оплавления и т.п.);

- проверка комплектности технических средств;

- проверка даты изготовления.

При необходимости технические средства могут быть проверены на работоспособность в объеме, определяемом договором на выполнение монтажных работ.

5.4.2 Монтаж технических средств и материалов с выявленными нарушениями не допускается. При необходимости монтажные работы могут быть приостановлены в полном объеме до устранения нарушений.

5.4.3 Передача технических средств и материалов в монтаж после проведения входного контроля оформляется актом (в свободной форме).

  - Хранение технических средств ВПВ, приборов, арматуры, оборудования и расходных материалов

    - Режимы хранения и транспортировки комплектующих элементов и расходных материалов определяются требованиями прилагаемой сопроводительной документации.

    - Изделия и материалы, с истекшими сроками гарантийных обязательств допускаются в монтаж только по согласованию с разработчиком и изготовителем.

  - Общие требования к монтажу ВПВ

    - Монтаж сборочных блоков, трубопроводов, технических средств ВПВ проводится в строгом соответствии с проектом с учетом требований настоящего стандарта, [3, 4].

    - Монтажные работы при температурах наружного воздуха ниже или выше предусмотренного условиями эксплуатации трубопроводов должны производиться с соблюдением мер, обеспечивающих их сохранность при этих температурах.

    - Технический надзор и контроль за соответствием монтажных работ разработанной документации осуществляет Заказчик и главный инженер проекта.

    - Монтаж и наладку ВПВ должны выполнять  специализированные организации.

    - В соответствии с требованиями по промышленной безопасности при монтаже рекомендуется использовать стандартный инструмент.

    - Соединение технических средств ВПВ между собой и крепление их на стенах или фундаментах должно производиться стандартизованными и нормализованными крепежными деталями.

    - Материальную ответственность за сохранность смонтированных средств ВПВ, монтажа отдельных элементов и систем возлагается на Заказчика.

    - В случае невозможности выполнения проектных решений, а также в случае обнаружения при производстве монтажных работ несоответствия принятых проектных решений действующим нормативным документам по пожарной безопасности или в случае невозможности выполнить проектные решения при монтаже, подрядчик обязан уведомить об этом Заказчика и проектную организацию. После этого должно быть принято решение об изменении (доработке) проектной документации и решение о приостановлении или продолжении работ по монтажу.

    - Завершение монтажных работ оформляется актом, в котором указывается разрешение на проведение испытаний

  - Монтаж насосных агрегатов

5.7.1 Монтаж насосных агрегатов (далее по тексту оборудования) необходимо выполнять в соответствии с проектной документацией, [5] и технической документацией изготовителей.

    - Перед началом монтажа необходимо проверить готовность фундаментов под оборудование для его установки. Результаты проверки оформляются актом.

    - При монтаже вертикальных насосов необходимо обеспечить:

- вертикальность общей линии осей сопряженных валов насоса, промежуточного вала и электродвигателя;

- требуемые зазоры между ротором и статором электродвигателя, а также в подшипниках насоса и электродвигателя.

    - После окончания центровки и соединения полумуфт валов насосных агрегатов необходимо проверить возможность свободного вращения вала - вал насоса должен проворачиваться вручную свободно без заеданий.

    - Присоединение трубопроводов и арматуры к насосу следует производить только после штатной установки и крепления насосного агрегата на фундаментной плите/раме. Для присоединения выходного/входного фланцев насоса использовать предусмотренные проектом компенсаторы.

    - Передача нагрузок от трубопроводов на патрубки оборудования не допускается.

5.7.7 К началу пуска или испытания насосных агрегатов следует:

а) привести в рабочее состояние систему регулирования;

б) удалить воздух из насосов и трубопроводов или создать вакуум на всасывание;

в) проверить исправность запорной арматуры (закрывание и открывание) срабатывание защитных устройств;

г) заполнить насос и всасывающие трубопроводы перекачиваемой жидкостью;

д) выполнить другие необходимые подготовительные мероприятия, указанные в руководстве или инструкции по монтажу и пуску насосного агрегата.

5.8 Монтаж трубопроводов

    - Материал трубопроводов должен соответствовать требованиям проекта.

5.8.2 Монтаж трубопроводов ВПВ должен быть выполнен в соответствии проектной и рабочей документации, [3], технической документации изготовителя этих труб и утвержденным в установленном порядке проектом производства работ.

5.8.3  При приемке в монтаж сборочных единиц, труб, элементов и других изделий, входящих в трубопровод, необходимо визуальным осмотром (без разборки) проверить соответствие их требованиям рабочей документации и комплектности.

5.8.4 Не допускается монтаж сборочных единиц, труб, деталей, других изделий, загрязненных, поврежденных коррозией, деформированных, с поврежденными защитными покрытиями.

5.8.5 Трубопроводы допускается присоединять только к закрепленному в проектном положении оборудованию. Соединять трубопроводы с оборудованием следует без перекоса и дополнительного натяжения. Неподвижные опоры прикрепляют к опорным конструкциям после соединения трубопроводов с оборудованием.

5.8.6 Перед установкой сборочных единиц трубопроводов в проектное положение гайки на болтах (шпильках) фланцевых соединений должны быть затянуты, сварные стыки заварены (при необходимости - термообработаны) и проконтролированы в соответствии с требованиями рабочей документации.

6 Техническое обслуживание

  - Порядок приемки на техническое обслуживание

    - На техническое обслуживание принимаются ВПВ, принятые в эксплуатацию.

    - Принятию ВПВ на техническое обслуживание должно предшествовать первичное обследование которое должно проводиться с целью определения технического состояния ВПВ, их соответствие проектной документации включает следующие виды работ:

- проверка наличия технической документации;

- ознакомление с документацией;

- проверка соответствия монтажа проектной документации;

- внешний осмотр и проверка работоспособности, которая должна быть осуществлена при испытаниях.

- определение технического состояния отдельных технических средств и ВПВ.

6.1.3 Испытания должны соответствовать программе испытаний, которая должна включать в себя проверку работоспособности ВПВ в полном объеме, с целью определения всех параметров.

    - Первичное обследование ВПВ должно проводиться комиссией, назначенной приказом руководителя объекта.

    - о результатам обследования ВПВ должен быть составлен акт первичного обследования ВПВ.

Примечание — Первичное обследование может не проводится в случае, когда монтаж и дальнейшее техническое обслуживание выполняются силами одной специализированной организации, имеющей разрешение на данный вид деятельности, а также если эксплуатирующая организация принимала участие в приемке ВПВ в эксплуатацию.

  - Организация работ по техническому обслуживанию

    - Работы по техническому обслуживанию должны выполняться специализированными организациями.

    - Наличие договора на техническое обслуживание со специализированной организацией не снимает ответственности с администрации объекта за не выполнение требований настоящего стандарта.

    - При организации работ по техническому обслуживанию должны быть разработаны регламенты проведения технического обслуживания ВПВ с учетом требования типового регламента (приложение А), эксплуатационной документации на оборудование, а также графики проведения технического обслуживания. Периодичность выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию должна быть представлена в проектной документации.  Регламент проведения технического обслуживания ВПВ утверждается организацией-заказчиком технического обслуживания ВПВ.

    - Контроль за соблюдением регламентов технического обслуживания, своевременностью и качеством их выполнения возлагается на должностное лицо, ответственное за эксплуатацию ВПВ.

    - В период выполнения работ по техническому обслуживанию, связанных с отключением установок и (или) систем (их составных частей), руководство объекта обязано принять организационно-технические мероприятия по защите от пожаров зданий, сооружений, помещений, технологического оборудования.

    - Проведенные работы по техническому обслуживанию должны фиксироваться в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию ВПВ. Записи в журнале должны заверяться подписями представителя организации, осуществляющей техническое обслуживание и представителя организации-заказчика (ответственного за эксплуатацию ВПВ).

    - Записи должны содержать описание выполненных работ. Допускается описание заменять ссылкой на пункты типовых регламентов.

    - При проведении технического обслуживания журнал должен храниться у лица, ответственного за эксплуатацию ВПВ на объекте.

    - Наличие гарантийных обязательств монтажно-наладочной организации на безотказную работу смонтированного оборудования не освобождает Заказчика от организации проведения работ по техническому обслуживанию.

    - Эксплуатационную документацию (журналы, акты, графики, протоколы) допускается вести с помощью современных, специализированных автоматических электронных систем при условии заверения записей электронно-цифровой подписью.

6.3 Техническое освидетельствование

6.3.1 Техническое освидетельствование ВПВ в целом на предмет возможности их дальнейшего использования по назначению проводится:

- через каждые 5 лет;

- в случае предельного состояния системы;

- после истечения срока службы, указанного в технической документации;

- после изменений нормативных положений;

- при увеличении отказов, в результате чего эксплуатация системы не представляется возможной

    - Техническое освидетельствование проводится комиссией с участием представителей организации эксплуатирующей систему, представителей организации обслуживающей систему, а так же представители других организаций и надзорных органов, участие которых предусмотрено в соответствии с законодательством Российской Федерации, при необходимости, других организаций.

    - По результатам освидетельствования оформляют Акт
(в произвольной форме)

    - В зависимости от состояния ВПВ  комиссия принимает следующие рекомендации:

- о ремонте отдельных частей ВПВ;

- о продлении срока эксплуатации ВПВ и назначении срока следующего освидетельствования;

- о модернизации ВПВ;

- о замене ВПВ.

6.3.5 на оборудование или ВПВ в целом вышедшее из строя должен быть составлен Акт (дефектная ведомость, в произвольной форме).

6.3.6 . Все изменения проектного решения при модернизации системы следует согласовать с проектной организацией в установленном порядке.

6.4 Техническое обслуживание ВПВ

6.4.1 Общие положения

6.4.1.1 Регламент технического обслуживания ВПВ разрабатывается специализированной организацией. Основными видами периодических работ по ТО являются внешний осмотр,  инструментальный контроль и проверка работоспособности.

      - При внешнем осмотре определяется техническое состояние ВПВ  отдельных технических средств по внешним признакам (надежность крепления технических средств, отсутствие вмятин, сколов, глубоких царапин на наружных поверхностях, состояние лакокрасочного покрытия, сохранность пломб и т.п.).

      - При инструментальном контроле определяется техническое состояние ВПВ и отдельных технических средств измерительными средствами, номенклатура которых установлена соответствующей документацией (по давлению, расходу и т.п.).

      - Техническое обслуживание технических средств ВПВ заключается в проверке их технического состояния и работоспособности.

      - При проверке работоспособности ВПВ и отдельных технических средств определяется работоспособны они или неработоспособны, исправны или неисправны путем контроля выполнения ими части или всех свойственных им функций, определенных назначением. Проверку работоспособности ВПВ и их технических средств целесообразно совмещать с ремонтом или техническим обслуживанием защищаемого помещения и технологического оборудования.

      - Ремонт и замена изношенных и поломанных деталей, смена прокладок и сальников, переборка задвижек и кранов должны выполняться согласно плану-графику проведения  регламентных работ и по мере необходимости.

      - Все повреждения технических средств ВПВ, которые могут повлиять на надежность работы ВПВ, должны устраняться незамедлительно.

      - При проведении ремонтных работ в помещении, в котором смонтированы технические средства ВПВ, эти  технические средства должны быть защищены от попадания на них штукатурки и краски, обнаруженные после ремонта на технических средствах следы краски и раствора должны быть удалены.

      - Не допускается подвешивать на трубопроводы ВПВ какое-либо оборудование или изделия.

      - Для обслуживания ВПВ должны привлекаться специалисты по эксплуатации и(или) ремонту трубопроводных систем зданий, систем электроснабжения и слаботочных систем из числа работников специализированной организации

    - Насосные установки

      - Насосные агрегаты  (в том числе дизельные) и другое оборудование насосной станции должны ежедневно осматриваться и, при необходимости, очищаться от пыли и грязи

6.4.2.2. Насосные агрегаты  (в том числе дизельные) и другое оборудование насосной установки должны не реже одного раза в месяц подвергаться проверке:

- срабатывания в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах;

- перевода пожарных насосов из дежурного режима в резервный и наоборот;

- напряжения на основном и резервном источниках питания;

- на перевод пожарных насосов на основное и резервное электроснабжение в автоматическом и ручном режимах;

- давления подачи пожарного насоса;

- выдачи сигнализации о срабатывании насосной установки.

6.4.2.3  Ежегодно следует:

- проверить затяжку сальников, наличие смазки в подшипниках, правильность затяжки фундаментных болтов, гаек крышек насосов и подшипников, соединения трубопроводов на сторонах всасывания и нагнетания с насосами, исправность муфт и их ограждений, заполнение водой трубопроводов на стороне всасывания и самих насосов;

- провести измерение сопротивления защитного заземления, окраску бака для залива насосов водой (при необходимости).

      - Один раз в три года или с периодичностью, приведенной в техдокументации на насосный агрегат:

- должна быть выполнена ревизия насосных агрегатов, во время которой устраняются все обнаруженные изъяны;

- должно осуществляться измерение сопротивления изоляции электрических цепей.

      - Запрещается уборка и протирка насосных агрегатов во время их работы.

    - Пожарные резервуары

      - Пожарные резервуары должны быть закрыты для доступа посторонних лиц и опломбированы.

      - Вода в резервуаре не должна содержать механических примесей, которые при попадании в трубопроводы могут забить их.

      - До начала морозов у заглубленных резервуаров промежуток между нижней и верхней крышками люка должен быть заполнен утепляющим материалом.

      - В районах с суровым климатом необходимо следить за состоянием обогрева пожарного резервуара.

      - Ежедневно должна проводиться проверка уровня воды в резервуаре; при снижении уровня необходимо добавить воду, при наличии утечек - установить место повреждения резервуара и устранить утечки. Результат проверки должен быть установлен в «Журнале проверок уровня воды в резервуаре (в произвольной форме).

      - Один раз в неделю должна проверяться целостность пломбы на крышке резервуара.

      - Ежегодно в осеннее время необходимо заменять в резервуаре воду и осуществлять его промывку. При замене воды днище и внутренние стенки резервуара должны быть очищены от грязи и наростов, поврежденная окраска восстановлена или полностью обновлена. Для предупреждения загнивания и цветения воды ее рекомендуется дезинфицировать хлорной известью из расчета 100 г извести на 1 м3 воды.

    - Трубопроводы

      - Техническое обслуживание трубопроводов необходимо проводить в соответствии с требованиями настоящего стандарта и технической документации изготовителя трубопроводов.

      - Напорные трубопроводы должны быть в постоянной готовности к действию, т.е. заполнены водой или воздухом, и находиться под рабочим давлением.

      - При ежедневном (если совокупная длина трубопроводов не превышает 100 м) или еженедельном (если совокупная длина трубопроводов превышает 100 м) осмотре трубопроводов необходимо фиксировать:

- протечки огнетушащего вещества:

- провесы и искривления трубопроводов;

- складки, трещины или иные дефекты на изогнутых частях трубопроводов.

      - Не реже одного раза в месяц подводящие и питающие трубопроводы должны быть осмотрены и очищены от пыли и грязи; при обнаружении коррозии должны быть приняты меры к ее устранению.

      - Один раз в квартал необходимо проверять:

- состояние вводов, запорной арматуры, измерительных приборов и водозаборного колодца;

- состояние креплений трубопроводов;

- отсутствие касаний электропроводов и кабелей;

- состояние защитного покрытия трубопроводов, отсутствие на них грязи и пыли;

- отсутствие течей и прогибов трубопроводов;

- наличие постоянного уклона (не менее 0,01 для труб диаметром до 50 мм и 0,005 для труб диаметром 50 мм и более).

      - Гидравлические или пневматические испытания трубопроводов должны проводиться:

- один раз в 3 года, если сеть трубопроводов при эксплуатации не подвергается коррозии;

- один раз в 2 года при нахождении трубопроводов в агрессивной окружающей среде.

      - Не реже 1 раза в три года необходимо осуществлять промывку и смену воды трубопроводов.

      - При промывке трубопроводов воду следует подавать с их концов в сторону задвижек для сброса воды (в целях предупреждения засорения труб с меньшим диаметром) при скорости на 20 % больше проектной скорости движения воды при пожаре, но не менее 1,5 м/с, обеспечивающей удаление осадков.

      - Промывку следует продолжать до устойчивого появления чистой воды. Сброс воды должен осуществляться в канализацию (для подачи и сброса воды могут быть использованы пожарные рукава). При невозможности промывки отдельных участков трубопроводов допускается продувка их сухим, чистым, сжатым воздухом или инертным газом.

    - Насосная станция

      - Насосная станция, в которой не предусмотрено постоянное пребывание обслуживающего персонала, должна быть закрыта на замок, ключи от которого должны находиться в помещении с постоянным пребыванием оперативного (дежурного) или обслуживающего персонала (например, в диспетчерской, на пожарном посту и т.п.), о чем должно быть указано у входа в насосную станцию.

      - Насосные станции должны иметь прямую телефонную связь с помещением с постоянным пребыванием оперативного (дежурного) или обслуживающего персонала.

      - В насосной станции ВПВ должны быть вывешены инструкция о порядке включения насосов, о действии обслуживающего персонала во время пожара, а также схема обвязки насосной установки, электрическая и гидравлическая схемы ВПВ и технологическая схема.

      - У  входа в насосную станцию, должно быть установлено световое Табло «Насосная станция

      - Запорные устройства (задвижки, дисковые затворы, краны), насосные агрегаты, измерительные и управляющие приборы и т.п. должны быть пронумерованы в соответствии с гидравлической схемой.

      - Полы и лестницы насосной станции следует содержать в чистоте и исправности.

      - В насосных станциях не разрешается хранение посторонних предметов и оборудования.

      - До наступления морозов арматура в водозаборном колодце должна быть осмотрена, при необходимости отремонтирована, а колодец утеплен.

      - Один раз в квартал необходимо проверить состояние вводов, запорной арматуры, измерительных приборов и водозаборного колодца.

    - Требования безопасности при проведении ТО

6.4.6.1 К выполнению работ по ТО и ремонту ВПВ допускаются работники специализированных организаций.

6.4.6.2  	Специалисты, допустившие нарушение требований правил ТО и техники безопасности, подвергаются внеочередной проверке. В зависимости от характера нарушения к ним могут быть применены меры административного, а в исключительных случаях, судебного наказания.

6.4.6.3 	Проведение работ по ТО и ремонту должно проводиться бригадой, состоящей, как минимум, из двух человек.

6.4.6.4	Ремонт приборов и узлов должен производиться при отключенном электропитании.

6.4.6.5	Работы по ТО и ремонту следует производить только исправным инструментом. Рабочие места должны быть хорошо освещены.

6.4.6.6 Аппаратура и приборы в составе ВПВ должны включаться в электрическую сеть с напряжением, соответствующей ее паспортным данным.

- Методы испытаний

- 7.1 Испытания клапанов пожарных кранов на исправность

- 7.1.1 Условия проведения испытаний

- 7.1.1.1 Испытаниям клапанов пожарного крана на исправность должны подвергаться все клапаны ВПВ.

- 7.1.1.2 Испытания клапанов пожарных кранов на исправность должны проводиться при температуре не ниже 5 оС с периодичностью 1 раз в полгода (в любое время года, но целесообразно совместить их с испытанием на водоотдачу пожарных кранов).

- 7.1.1.3 При испытании клапанов пожарных кранов на исправность период суток ( т. е. давление в ВПВ) не регламентируется.

- 7.1.2 Порядок проведения испытаний

- При проведении испытаний следует:

- -измерить штангенциркулем или измерительной пробкой диаметр диафрагмы (при ее наличии;

- - выполнить вручную (без дополнительных технических средств) не менее трех циклов открытия и закрытия клапанов пожарных кранов;

- - проверить наличие или отсутствие течи через уплотнение штока клапанов пожарных кранов;

- -зафиксировать полученные результаты в журнале испытаний.

- 7.1.3 Критерии результатов испытаний

- За критерий положительной оценки результатов испытаний принимают возможность перемещения КПЗ вручную (без дополнительных технических средств) из одного крайнего положения в другое, отсутствие течи через КПЗ или через уплотнение штока после нескольких циклов открытия и закрытия клапана и соответствие диаметра диафрагмы проектным данным.

- 7.1.4 Оформление результатов испытаний

- Результаты испытаний  КПЗ  на исправность оформляют в виде акта и протокола испытаний, которые прилагаются к акту и протоколу испытаний ВПВ на работоспособность.

- 7.2	 Испытание насосной установки

- 7.2.1	К началу испытания насосной установки следует:

- а) привести в рабочее состояние систему регулирования;

- б) удалить воздух из насосов и трубопроводов или создать вакуум на всасывание;

- в) проверить исправность запорной арматуры (закрывание и открывание) срабатывание защитных устройств;

- г) заполнить насос и всасывающие трубопроводы перекачиваемой жидкостью;

- д) выполнить другие необходимые подготовительные мероприятия, указанные в руководстве или инструкции по монтажу и пуску насосного агрегата.

- 7.2.2 Испытание насосной установки на работоспособность необходимо проводить следующим образом:

- - убедиться, что запорные устройства (задвижки или дисковые затворы) на подводящем трубопроводе основного и резервного насосов открыты, а давление в питающем трубопроводе соответствует проектному значению;

- - активировать насосную установку в соответствии с проектной документацией одним из следующих способов:

- при падении давления в трубопроводе в результате открытия пожарного запорного клапана;

- по сигналу от датчика положения пожарного запорного клапана при его открытии;

- по сигналу от устройства дистанционного пуска, устанавливаемого в шкафу пожарного крана или рядом с ним (на расстоянии не более 0,5 м);

- по сигналу из зоны контроля пожарной сигнализации (если это не приведет к неисправности ВПВ).

- При необходимости может использоваться комбинация способов активации.

- 7.2.3 При пуске насосной установки при наличии обводной задвижки на водомерном узле должен быть выдан сигнал на ее открытие.

- 7.2.4	Проверку переключения основного насоса на резервный необходимо про-изводить следующим образом:

- - ключ выбора режима на щите управления установить в автоматический или дистанционный режим;

- - включить основной насос - на щите управления должна включиться световая сигнализация «Работает основной насос»;

- - отключить подачу напряжения на основной насос - основной насос должен отключиться, звуковая и световая сигнализация «Работает основной насос» должна отключиться;

- - через 10 с должен включиться резервный насос - на щите управления должна включиться звуковая и световая сигнализация «Работает резервный насос».

- 7.2.5	 В процессе испытаний особое внимание необходимо обращать на температуру  подшипников и трущихся соединений пожарных агрегатов.

- 7.3 Испытания ВПВ на водоотдачу

- 7.3.1 Испытания ВПВ на водоотдачу необходимо осуществлять не реже двух раз в год (весной и осенью) при температуре окружающей среды не ниже 5 оС.

- 7.3.2 Испытания на водоотдачу необходимо проводить при минимальном давлении в магистральной (внешней) сети или в тот период суток, когда в здании, где происходит испытание ВПВ, наблюдается наибольшее по данным соответствующих служб водопотребление (выбирается случай наименьшего давления ВПВ).

- 7.3.3 За обобщенный проверяемый параметр водоотдачи ВПВ принимается давление на диктующем пожарном кране.

- 7.3.4 Диктующий пожарный кран и его место расположения в здании должны быть указаны в проектной документации или определены гидравлическим расчетом.

- 7.3.5 Испытания на водоотдачу необходимо проводить на диктующем кране (на самом высокорасположенном пожарном кране) каждого стояка; при испытаниях одновременно должно быть включено такое количество пожарных кранов, которое регламентировано проектной документацией, причем давление из-меряется только на диктующем пожарном кране; в качестве пожарных кранов могут использоваться пожарные краны нижерасположенные по стояку или краны смежных стояков (или опусков).

- 7.3.6 Если в проектной документации предусмотрена работа несколько пожарных кранов, то в зависимости от архитектуры здания одновременно с диктующим пожарным краном должны использоваться пожарные краны, расположенные ниже по одному и тому же стояку (опуску) и/или расположенные на том же этаже с диктующим пожарным краном и ниже их по соответствующим стоякам

- 7.3.7 Оборудование для проведения испытаний

- 7.3.7.1 Измерительное устройство

- Для измерения давления используется измерительная вставка с манометром. Концы вставки должны быть оборудованы муфтовыми соединительными головками (ГОСТ  Р 53279).

- Вставка с манометром может размещаться между клапаном и пожарным рукавом или между пожарным рукавом и пожарным стволом.

- Манометр устанавливается непосредственно на вставке или может подсоединяться к ней через гибкий шланг длиной не более 1 м.

- Выбор места размещения измерительной вставки и необходимости использования гибкого шланга определяет испытатель в зависимости от удобства проведения испытаний.

- Манометр должен быть поверен.

- 7.3.7.2 Пожарные стволы

- При проведении испытаний на водоотдачу допускается использовать специально выделенные для этих целей ручные пожарные стволы.

- Конструкция ручных пожарных стволов должна соответствовать
 ГОСТ Р 53331.

- Диаметр выходного отверстия ручных пожарных стволов должен соответствовать диаметру, предусмотренному проектом ВПВ для защищаемого здания (одному из трех типоразмеров Ø 13, 16 или 19 мм).

- 7.3.7.3 Пожарные рукава

- При проведении испытаний на водоотдачу длина пожарных рукавов должна быть не более 21 м (обычно 10, 15 или 20 м), номинальный диаметр DN 50 или 65 (70) (либо внутренний диаметр 51 или 66 мм); пожарные рукава должны соответствовать по длине и диаметру, регламентированным для данного здания, в котором проводят испытания ВПВ.

- При измерении давления струю из пожарного рукава допускается направлять в канализацию, водосточную трубу, на улицу и т. п. или в приемный бак вместимостью до 100 л, при этом необходимо предусмотреть защитные средства  (например кошму или крышку с отверстием под пожарный ствол), исключающее разбрызгивание из него воды. После испытаний воду из приемного бачка сливают в ближайшее канализационное устройство. Продолжительность измерения давления может не превышать 10 с.

- 7.3.8 Порядок проведения испытаний

- 7.3.8.1 Открыть пожарный шкаф, в котором находится диктующий клапан пожарного крана.

- 7.3.8.2 Отсоединить штатный пожарный рукав от клапана пожарного крана (или отсоединить пожарный рукав от ручного пожарного ствола).

- 7.3.8.3 Подсоединить измерительное устройство к клапану (или подсоединить измерительное устройство к пожарному стволу.

- 7.3.8.4 Подсоединить штатный или специально выделенный пожарный рукав с ручным пожарным стволом к измерительному устройству.

- Примечание. Если пожарный ствол перекрывной, необходимо убедиться, что кран ствола открыт.

- 7.3.8.5 Проложить без резких перегибов пожарный рукав в место, где предполагается пролив воды из пожарного ствола (если пролив предполагается в окно - открыть окно, если в приемный бак – пожарный ствол направить в бак и накрыть сверху кошмой).

- 7.3.8.6 Один из испытателей должен удерживать пожарный ствол в заданном направлении, а другой – открыть клапан пожарного крана.

- Примечание - Если насосная установка испытываемого ВПВ включается автоматически при открытии пожарного крана, то для измерения давления достаточно открыть клапан пожарного крана. Если насосная  установка испытываемого ВПВ приводится в действие от ручного пожарного извещателя, то прежде включают ручной пожарный извещатель, а затем открывают клапан пожарного крана.

- 7.3.8.7 Продолжительность испытания (длительность подачи воды) должна быть не менее  длительности достижения установившегося режима на диктующем пожарном кране, т.е. не менее длительности достижения установившегося давления. Продолжительность измерения давления должна быть достаточной, чтобы успеть полностью открыть клапан пожарного крана и произвести считывание показаний манометра

- 7.3.8.8 .Зафиксировать по манометру значение установившегося давления у диктующего клапана Р кл.изм (или у диктующего ствола Р ст.изм).

- 7.3.8.9 Если пожарный ствол перекрывной, необходимо перекрыть  кран ствола.

- 7.3.8.10 Дать команду на отключение пожарного насоса.

- 7.3.8.11 Перекрыть клапан пожарного крана и слить воду из пожарного рукава.

- 7.3.8.12 Занести показания в рабочий журнал испытаний.

- 7.3.8.13 Отсоединить измерительное устройство.

- 7.3.8.14 Соединить штатный пожарный рукав с клапаном (или соединить штатный пожарный рукав с ручным пожарным стволом).

- 7.3.8.15 Закрыть и опломбировать пожарный шкаф.

- Примечания:

- 1. Если испытаниям должны одновременно подвергаться кроме диктующего еще несколько пожарных кранов, то у этих кранов также должны присутствовать испытатели, которые одновременно с испытателем, находящимся у диктующего пожарного крана, должны выполнять операции, указанные в 7.3.8.1, 7.3.8.4-7.3.8.8, 7.3.8.10, 7.3.8.13-7.3.8.14.

- 2. Если струи из пожарных стволов можно направить в канализацию, водосточную трубу, на улицу и т.п, то диктующий пожарный кран можно открывать после того, как будут открыты остальные одновременно испытываемые  пожарные краны.

- 3. Весь цикл испытаний необходимо повторить для самых верхних пожарных кранов каждого стояка (кроме пожарных кранов, расположенных в одноэтажных зданиях, стояки которого не имеют дополнительных запорных устройств).

- 7.3.9 Обработка результатов испытаний

- 7.3.9.1 Давление Р кл. изм, измеренное у клапана пожарного крана, должно быть не менее нормативного Р ПКнорм  (с учетом длины рукава согласно приложения 22)  и проектного  значения РПКпроек.

- Р кл. изм ≥ РПКпроек. ≥ Р ПКнорм

- 7.3.9.2 Давление Р ст. изм, измеренное у пожарного ствола, должно удовлетворять следующему выражению:

- Р ст. изм ≥ (Ркл.проек.--  ΔР рукl )≥ (Р ПКнорм .--  ΔР рукl),

- где Р ПКнорм – нормативное значение давления у клапана пожарного крана  (согласно приложения 22 при соответствующих длине пожарного рукава, диаметре выходного отверстия пожарного ствола и условного  прохода клапана пожарного крана), м вод. ст.; ΔР рук – удельные потери давления по длине рукава (потери давления на рукаве длиной 1 м), м вод. ст./м;  l – длина  рукава, м.

- Удельные потери давления по длине рукава ΔР рук  определяются согласно приложения 22.

- Согласно приложения 23 (при соответствующих длине пожарного рукава, диаметре выходного отверстия пожарного ствола и условного  прохода клапана пожарного крана) по давлению Р кл. изм или Р ст. изм  определяют расход воды из пожарного ствола (графы 2,4 или 6) и высоту компактной части струи (графа 1). Расход воды из пожарного ствола и высота компактной части струи, определенные согласно приложения 22, должны быть не менее нормативных и проектных значений.

- 7.3.10 Критерии результатов испытаний

- 7.3.10.1 За критерий положительной оценки результатов испытаний принимают значение давления, расхода и высоты компактной части струи диктующего пожарного крана не меньше приведенных для  данных условий в приложении 22 (диаметр выходного отверстия ручного пожарного ствола, условный проход клапана пожарного крана или внутренний диаметр пожарного рукава).

- 7.3.11 Оформление результатов испытаний

- 7.3.11.1 Результаты тестирования на водоотдачу ВПВ (на соответствие давления у диктующего клапана пожарного крана или у диктующего ручного пожарного ствола требованиям приложения 5 оформляют в виде акта и протокола испытаний.

- 7.3.11.2 Акт испытаний ВПВ должен содержать дату, время и место проведения испытаний, наименование здания или части здания, ограниченной противопожарными стенами, наименование организации, обслуживающей ВПВ, номера стояков и пожарных кранов согласно гидравлической схеме, тип клапана пожарного крана, тип ручного пожарного ствола, длину и диаметр пожарного рукава, количество и номера одновременно испытываемых пожарных кранов, тип насоса, давление и расход диктующего пожарного крана в момент наибольшего потребления воды на хозяйственные нужды (допустимое, измеренное или расчетное), выводы по результатам испытаний, подписи членов комиссии.

- 7.3.11.3 Протокол испытаний ВПВ на водоотдачу должен содержать дату, время и место проведения испытаний, наименование здания или части здания, ограниченной противопожарными стенами, наименование организации, обслуживающей ВПВ, номера стояков и пожарных кранов согласно гидравлической схеме, тип клапана пожарного крана, тип ручного пожарного ствола, длину и диаметр пожарного рукава, количество и номера одновременно испытываемых пожарных кранов, тип насоса, минимально допустимое давление у диктующего клапана пожарного крана или пожарного ствола  в момент наибольшего потребления воды на хозяйственные нужды, результаты испытаний: давление у клапана пожарного крана, значения расхода и высоты компактной части струи по СП 10.13130 и подписи участников испытания.

Приложение А

(рекомендуемое)

Типовой регламент технического обслуживания ВПВ

| ##### Перечень работ | Периодичность обслуживания |
| --- | --- |
| Произвести внешний осмотр гидромеханических технических средств ВПВ и трубопроводов на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, течи; наличие пломб и т.п. | ежемесячно |
| Произвести внешний осмотр и регистрацию показаний измерительной аппаратуры | ежемесячно |
| Произвести контроль рабочего положения затвора запорных устройств | ежемесячно |
| Произвести контроль состояния основного и резервного источников питания | ежемесячно |
| Проверить автоматическое переключение цепей питания с основного ввода на резервный | ежемесячно |
| Проверить работоспособность насосной установки: насосных агрегатов, шкафов управления и т.п. | ежемесячно |
| Проверить выдачу команды при срабатывании ВПВ на включение всех видов сигнализации и оповещения, на включение вентиляционных систем, в том числе и дымоудаления, на управление технологическим оборудованием (выдача соответствующих звуковых и световых сигналов в защищаемые помещения, в насосную станцию,, в диспетчерскую или пожарный пост и т.п.) | ежемесячно |
| Проверить работоспособность сигнализации при неисправности ВПВ или его технических средств | ежемесячно |
| Проверить работоспособность гидропневматического бака | ежемесячно |
| Проверить наличие в диспетчерской (пожарном посту), насосной станции и на рабочих местах дежурного и обслуживающего персонала эксплуатационной документации (инструкций, журналов, гидравлических схем, табличек и т.п.) | ежеквартально |
| Проверить наличие в помещении насосной станции инструкции о порядке включения пожарных насосов и инструкции о порядке действия обслуживающего персонала при получении сигнала о неисправности ВПВ или пожаре, а также общей схемы противопожарного водоснабжения и схемы обвязки пожарных насосов, таблички на каждом запорном устройстве и каждом пожарном насосе с их обозначением по гидравлической схеме | ежеквартально |
| Проверить прочность крепления технических средств ВПВ и трубопроводов | ежеквартально |
| Произвести проверку наличия на технических средствах ВПВ табличек или шильдиков с обозначением аналогичным, нанесенным на гидравлической схеме | ежеквартально |
| Проверить работоспособность ВПВ при ручном (местном, дистанционном) пуске без подачи воды. | ежемесячно |
| Проверить работоспособность всех запорных устройств (открытие-закрытие), в том числе и с электроприводом | ежеквартально |
| Проверить работоспособность ВПВ в автоматическом режиме без пуска воды. | ежемесячно |
| Проверить сопротивление защитного заземления | 1 раз в год |
| Промыть трубопроводы ВПВ | ежегодно |
| Сменить воду в гидропневматическом баке и в пожарном резервуаре | ежегодно |
| Произвести метрологическую поверку КИП | ежегодно |
| Провести смену воды из резервуаров и трубопроводов | 1 раз в 3 года |
| Провести измерение сопротивления изоляции электрических цепей | 1 раз в 3 года |
| Провести проверку работоспособности ВПВ | 1 раз в 3 года |
| Провести гидравлические и пневматические испытания трубопроводов на герметичность и прочность | 1 раз в 3 года (если сеть трубопроводов при эксплуатации не подвергается коррозии); 1 раз в 2 года (при нахождении трубопроводов в агрессивной окружающей среде) |
| Выполнить техническое освидетельствование технических средств ВПВ, у которых истек срок службы | накануне истечения срока службы технических средств* |

*Если иное не указано в технической документации на конкретное техническое средство.

Примечания.

Все виды работ по техническому обслуживанию ВПВ, выполняемые специализированной обслуживающей организацией, проводятся в присутствии представителя обслуживающего персонала объекта.

Библиография

| [1] | Федеральный закон от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" |  |
| --- | --- | --- |
| [2] | Градостроительный кодекс Российской федерации |  |
| [3] | СП 75.13330.2011 | СНиП 3.05.05-84 Технологическое оборудование и технологические трубопроводы |
| [4] | РД 25.964-90 | Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ |
| [5] | Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года N 390 «О противопожарном режиме» |  |

________________________________________________________________________

УДК 696.1:006.354                           ОКС 13.220.01                            ОКДП2 84.25.11.120

Ключевые слова: установка пожаротушения автоматическая, обнаружение пожара, огнетушащее вещество, защищаемый объект, перечень

________________________________________________________________________

Руководитель организации-разработчика:

Начальник

ФГБУ ВНИИПО МЧС России							Д.М. Гордиенко

Руководитель разработки:

Начальник отдела 2.1

ФГБУ ВНИИПО МЧС России							Д.С. Шентяпин

Исполнители:

Начальник сектора

ФГБУ ВНИИПО МЧС России 							В.А. Былинкин

Заместитель начальника -

начальник сектора

ФГБУ ВНИИПО МЧС России 							Е.В. Баранов

Старший научный сотрудник

ФГБУ ВНИИПО МЧС России							Р.Ю. Губин

Старший научный сотрудник

ФГБУ ВНИИПО МЧС России 							С.Ю. Колесникова

Старший научный сотрудник

ФГБУ ВНИИПО МЧС России 							А.Н. Куренной