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1. Введение
Настоящая дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки для получения квалификации «Специалист по пожарной профилактике» разработана в соответствии с требованиями действующего законодательства, нормативно-правовых актов в сфере образования и профессиональных стандартов.
Программа опирается на следующие ключевые документы:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», определяющий правовые основы образовательной деятельности в Российской Федерации.
Приказ Минобрнауки России от 24 марта 2025 г. № 266 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам».
Профессиональный стандарт «Специалист по пожарной профилактике» (утвержден приказом Минтруда России от 11 октября 2021 года № 696н), определяющий трудовые функции, необходимые знания и умения, а также требования к квалификации специалиста.
Программа также учитывает требования следующих нормативных актов, устанавливающих специфику обучения в области пожарной безопасности:
Приказ МЧС России от 5 сентября 2021 года № 596 «Об утверждении типовых дополнительных профессиональных программ в области пожарной безопасности».
Приказ МЧС России от 18 ноября 2021 года № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности».
0. Определяет категории работников, подлежащих обучению мерам пожарной безопасности
0. Устанавливает формы, периодичность и содержание обучения
0. Требует проведения практических тренировок по эвакуации
0. Подчеркивает необходимость учета специфики деятельности организации при разработке программ обучения
0. Устанавливает требования к организациям, осуществляющим обучение мерам пожарной безопасности
Программа профессиональной переподготовки разработана с учетом следующих принципиальных требований:
0. Соответствие профессиональному стандарту и квалификационным требованиям
0. Обеспечение необходимого объема практической подготовки
0. Интеграция современных технологий обучения при соблюдении требований к очным формам проведения занятий
0. Учет специфики пожарной безопасности различных категорий объектов
0. Ориентация на формирование практических навыков и компетенций
Программа предусматривает как теоретическую подготовку в области нормативно-правового регулирования пожарной безопасности, так и практическое освоение методов пожарной профилактики, проведения обследований, разработки противопожарных мероприятий и организации обучения мерам пожарной безопасности в организациях.
Реализация программы обеспечивает формирование у слушателей комплексных профессиональных компетенций, необходимых для эффективной деятельности в области пожарной профилактики, и соответствует всем установленным законодательством требованиям к дополнительному профессиональному образованию в сфере пожарной безопасности.
Обучение мерам пожарной безопасности по Программе проводится в отношении лиц, замещающих должности (претендующих на замещение должностей), для исполнения должностных обязанностей по которым устанавливаются требования к прохождению обучения по программам профессиональной переподготовки (далее – слушатели).
Структура и минимальное содержание Программы соответствуют Типовой программе (Приложение № 5 к приказу МЧС России № 596).
Минимально допустимый срок освоения Программы составляет 250 академических часов, в том числе практической части – не менее 16 часов.
Слушателями являются лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
Форма обучения: заочная, с применением дистанционных образовательных технологий (электронного обучения) в полном объеме.

2. Цели обучения по Программе
Целью программы является подготовка слушателей, направленная на получение ими новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности по исполнению требований по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты.
Приобретение слушателями знаний об основах обеспечения пожарной безопасности и правилах обеспечения противопожарного режима объектов защиты, об организации работ по планированию пожарно-профилактической работы, о формах контроля за соблюдением требований пожарной безопасности, в том числе о порядке проведения независимой оценки пожарного риска (аудита пожарной безопасности), об организации и обеспечении деятельности службы пожарной безопасности организации (структурных подразделений, филиалов).
Овладение слушателями умениями по анализу пожарной безопасности в организации и разработке решений по противопожарной защите организации.
Приобретение слушателями знаний и навыков по организации работ по содействию пожарной охране при тушении пожаров.
Приобретение слушателями знаний и умений по разработке решений по противопожарной защите организаций.
В результате обучения слушатели приобретают знания, навыки и практические умения, необходимые для качественного совершенствования профессиональных компетенций.
Слушатели должны знать:
организационные основы обеспечения пожарной безопасности;
законодательные и иные нормативные правовые акты в области пожарной безопасности;
технические регламенты и нормативные документы по пожарной безопасности;
нормы и требования общеотраслевых, отраслевых правил, регламентов, требования локальных нормативных документов по пожарной безопасности;
требования к объемно-планировочным решениям по обеспечению пожарной безопасности зданий и сооружений;
формы и методы контроля за обеспечением пожарной безопасности в организации, в том числе порядок проведения самообследования, самодекларирования и аудита пожарной безопасности;
регламенты взаимодействия и иные инструктивные указания по взаимодействию с ведомственными и государственными органами;
пожароопасность основных производственных и технологических процессов организации, особенности эксплуатации оборудования, применяемого в организации;
требования пожарной безопасности к технологическим установкам, к взрывопожароопасным процессам производства, порядок аварийной остановки технологического оборудования;
состав, конструктивные особенности, технические характеристики систем противопожарной защиты объекта;
состав, конструктивные особенности, технические характеристики системы предотвращения пожара;
требования пожарной безопасности к электроустановкам, системам отопления, вентиляции;
требования нормативных документов по обеспечению противопожарного режима в организации;
порядок рассмотрения и согласования проектной документации на строительство и реконструкцию зданий и сооружений в части обеспечения пожарной безопасности;
порядок обучения руководителей, специалистов и работников организации мерам пожарной безопасности;
порядок осуществления внутреннего аудита и самообследования по вопросам пожарной безопасности;
способы защиты людей и имущества от опасных факторов пожара;
способы определения места и времени возникновения пожара, направления его развития;
современные средства пожаротушения, средства пожаротушения, используемые на объекте;
виды пожарной техники и пожарного оборудования, область их применения;
документы предварительного планирования действий по тушению пожаров;
методику расчета количества, типа и ранга огнетушителей, необходимых для защиты объектов защиты организации, требования нормативных документов, определяющих номенклатуру и тактико-технические характеристики огнетушителей;
схемы действий персонала организации при пожарах;
меры оказания первой помощи пострадавшим от опасных факторов пожара;
порядок расследования несчастных случаев на производстве и случаев пожара.

3. Планируемые результаты обучения по Программе
В результате обучения слушатели должны уметь:
анализировать состояние пожарной безопасности организации, разрабатывать приказы, инструкции и положения, устанавливающие противопожарный режим на объекте;
планировать пожарно-профилактическую работу на объектах защиты и в организации;
проводить пожарно-технические обследования объектов защиты организации;
разрабатывать локальные нормативные акты организации и планирующие документы по вопросам обеспечения пожарной безопасности;
проводить обучение лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организации, мерам пожарной безопасности;
проводить анализ и оценку пожарного риска на объектах защиты организации;
проводить экспертизу проектной документации в части соблюдения требований пожарной безопасности;
разрабатывать необходимые мероприятия, направленные на предотвращение пожара в организации;
разрабатывать паспорта на постоянные места проведения огневых и других пожароопасных работ;
организовать и проводить практические занятия с персоналом по действиям при возникновении пожара и эвакуации людей, изучению средств защиты органов дыхания и правилами пользования первичными средствами пожаротушения;
проводить экспертизу оперативно-тактической обстановки и принимать решения о действиях в случае возникновения пожара.
В результате обучения слушатели должны владеть:
умениями по проведению контроля за обеспечением пожарной безопасности на объектах защиты;
умениями по разработке решений по противопожарной защите организаций;
методами руководства структурными подразделениями организации по вопросам обеспечения пожарной безопасности;
навыками профессионального и эффективного применения на практике приобретенных в процессе обучения знаний и умений.

4. [bookmark: _GoBack]Содержание Программы, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов, видов учебных занятий и особенностей проведения
Разделы, предусмотренные Программой и виды занятий для заочной формы обучения с применением дистанционных образовательных технологий
	№ темы
	Наименование
модуля

	Всего часов
	Количество часов по видам занятий
	Аттестация
	Самостоятельная работа

	
	
	
	Лекции с применением дистанционных образовательных технологий
	Практические занятия с применением дистанционных образовательных технологий
	
	

	Модуль 1. Пожары. Классификация пожаров. Опасные факторы пожаров

	1.1
	Пожары. Виды, классификация пожаров
	6
	2
	
	
	4

	1.2
	Опасные факторы пожара
	6
	2
	
	
	4

	Модуль 2. Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации

	2.1
	Государственное регулирование в области пожарной безопасности
	6
	2
	
	
	4

	2.2
	Субъекты правоотношений в области пожарной безопасности, их полномочия и ответственность
	6
	2
	
	
	4

	2.3
	Федеральный государственный пожарный надзор
	6
	2
	
	
	4

	2.4
	Лицензирование и декларирование в области пожарной безопасности
	6
	2
	
	
	4

	2.5
	Аккредитация
	6
	2
	
	
	4

	2.6
	Подтверждение соответствия объектов защиты (продукции) требованиям пожарной безопасности
	6
	2
	
	
	4

	2.7
	Независимая оценка пожарного риска (аудит пожарной безопасности)
	6
	2
	
	
	4

	2.8
	Противопожарная пропаганда и обучение работников организаций мерам пожарной безопасности
	6
	2
	
	
	4

	2.9
	Практические занятия
	16
	
	12
	
	4

	Модуль 3. Требования пожарной безопасности к объектам защиты организаций

	3.1
	Противопожарный режим на объекте
	6
	2
	
	
	4

	3.2
	Требования пожарной безопасности к производственным зданиям, сооружениям
	6
	2
	
	
	4

	3.3
	Требования пожарной безопасности к складским зданиям, сооружениям, помещениям
	6
	2
	
	
	4

	3.4
	Требования пожарной безопасности к стоянкам для автомобилей без технического обслуживания и ремонта
	6
	2
	
	
	4

	3.5
	Требования пожарной безопасности к зданиям сельскохозяйственного назначения
	6
	2
	
	
	4

	3.6
	Требования пожарной безопасности к многофункциональным зданиям
	6
	2
	
	
	4

	3.7
	Обеспечение пожарной безопасности жилых помещений
	6
	2
	
	
	4

	Модуль 4. Система обеспечения пожарной безопасности объектов защиты

	4.1
	Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты
	6
	2
	
	
	4

	4.2
	Система предотвращения пожаров
	6
	2
	
	
	4

	4.3
	Пожарная опасность и пожаровзрывоопасность веществ и материалов
	6
	2
	
	
	4

	4.4
	Пожарная опасность и пожаровзрывоопасность технологических сред и зон
	6
	2
	
	
	4

	4.5
	Пожарная опасность наружных установок
	6
	2
	
	
	4

	4.6
	Пожарная опасность зданий, сооружений и помещений
	6
	2
	
	
	4

	4.7
	Пожарно-техническая классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков
	6
	2
	
	
	4

	4.8
	Пожарно-техническая классификация строительных конструкций и противопожарных преград
	6
	2
	
	
	4

	4.9
	Система противопожарной защиты
	6
	2
	
	
	4

	4.10
	Пути эвакуации людей при пожаре
	6
	2
	
	
	4

	4.11
	Системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожар
	6
	2
	
	
	4

	4.12
	Системы коллективной защиты, средства индивидуальной защиты и спасения людей от опасных факторов пожара
	6
	2
	
	
	4

	4.13
	Система противодымной защиты
	6
	2
	
	
	4

	4.14
	Ограничение распространения пожара за пределы очага
	6
	2
	
	
	4

	4.15
	Первичные средства пожаротушения в зданиях и сооружениях
	6
	2
	
	
	4

	4.16
	Системы автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации
	6
	2
	
	
	4

	4.17
	Общие требования к пожарному оборудованию
	6
	2
	
	
	4

	4.18
	Источники противопожарного водоснабжения
	6
	2
	
	
	4

	4.19
	Практические занятия
	10
	
	6
	
	4

	Модуль 5. Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации объекта защиты

	5.1
	Требования пожарной безопасности к инженерному оборудованию зданий и сооружений
	6
	2
	
	
	4

	5.2
	Требования пожарной безопасности к проходам, проездам и подъездам зданий и сооружений
	6
	2
	
	
	4

	5.3
	Требования к противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями
	6
	2
	
	
	4

	5.4
	Требования правил противопожарного режима к пожароопасным работам
	6
	2
	
	
	4

	Модуль 6. Тушение пожаров и оказание первой помощи пострадавшим

	6.1
	Обеспечение деятельности подразделений пожарной охраны
	6
	2
	
	
	4

	6.2
	Пожарная техника и средства пожаротушения
	6
	2
	
	
	4

	6.3
	Документы предварительного планирования действий по тушению пожаров
	6
	2
	
	
	4

	6.4
	Спасение людей при пожарах
	6
	2
	
	
	4

	6.5
	Практические занятия
	6
	
	2
	
	4

	
	Итоговая аттестация
	4
	
	
	4
	

	
	Всего за дисциплину
	294
	86
	20
	4
	184



Содержание учебной Программы
Модуль 1
Пожары. Классификация пожаров. Опасные факторы пожаров
Тема 1.1. Пожары. Виды, классификация пожаров.
Общие сведения о горении. Возникновение и развитие пожара. Классификация пожаров. Основные причины пожаров. Статистика пожаров. Краткая статистика пожаров в регионе, муниципальном образовании, в организациях различной отраслевой направленности. Пожары и возгорания, которые произошли непосредственно в организации (в цехе, на участке, рабочем месте, в жилых помещениях), анализ причин их возникновения.
Тема 1.2. Опасные факторы пожара
Классификация опасных факторов пожара. Воздействие опасных факторов пожара. Предельно допустимые значения опасных факторов пожара.

Модуль 2
Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации
Тема 2.1. Государственное регулирование в области пожарной безопасности.
Система обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации. Цель создания и основные функции системы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации. Основные элементы системы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации.
Нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности. Механизм правового регулирования общественных отношений в области пожарной безопасности. Система нормативных правовых актов в области пожарной безопасности. Техническое регулирование в области пожарной безопасности. Требования пожарной безопасности. Система нормативных документов по пожарной безопасности.
Правоприменительная практика в области пожарной безопасности. Акты судебной власти.
Тема 2.2. Субъекты правоотношений в области пожарной безопасности, их полномочия и ответственность.
Полномочия органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций в области обеспечения пожарной безопасности.
Права, обязанности и ответственность должностных лиц в области обеспечения пожарной безопасности.
Права, обязанности и ответственность лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, в области обеспечения пожарной безопасности.
Права и ответственность граждан в области обеспечения пожарной безопасности.
Тема 2.3. Федеральный государственный пожарный надзор.
Нормативные правовые акты, регулирующие исполнение государственной функции по надзору за выполнением обязательных требований пожарной безопасности. Организационная структура, полномочия и функции органов государственного пожарного надзора. Права и обязанности должностных лиц органов государственного пожарного надзора. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по надзору. Порядок осуществления федерального государственного пожарного надзора.
Риск-ориентированный подход. Отнесение объектов защиты к категории риска.
Планирование мероприятий по контролю в зависимости от присвоенной объекту защиты категории риска.
Профилактика нарушения обязательных требований пожарной безопасности.
Тема 2.4. Лицензирование и декларирование в области пожарной безопасности.
Цели лицензирования в области пожарной безопасности. Лицензируемые виды деятельности в области пожарной безопасности. Порядок проведения лицензирования в области пожарной безопасности. Осуществление контроля за соблюдением лицензиатом лицензионных требований и условий.
Цель составления декларации пожарной безопасности. Объекты, в отношении которых в обязательном порядке разрабатывается декларация пожарной безопасности. Содержание и порядок регистрации декларации пожарной безопасности.
Тема 2.5. Аккредитация.
Правовые основы аккредитации. Цели, принципы и правила аккредитации на территории Российской Федерации. Порядок организации и функционирования единой национальной системы аккредитации, права и обязанности ее участников.
Тема 2.6. Подтверждение соответствия объектов защиты (продукции) требованиям пожарной безопасности.
Цели осуществления подтверждения соответствия. Принципы осуществления оценки соответствия. Общие положения о подтверждении соответствия объектов защиты (продукции) требованиям пожарной безопасности. Перечни продукции и схемы подтверждения соответствия продукции требованиям пожарной безопасности. Общие требования к порядку проведения сертификации. Способы идентификации для выявления фальсификата (контрафакта).
Тема 2.7. Независимая оценка пожарного риска (аудит пожарной безопасности).
Система независимой оценки рисков в области пожарной безопасности. Цели и задачи проведения независимой оценки пожарного риска. Правила оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска. Общие требования к определению расчетных величин пожарного риска. Методика определения расчетных величин пожарного риска в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1-Ф5. Нормативные документы, определяющие цели и задачи аудита и самообследований по вопросам пожарной безопасности. Основные требования к организации внутреннего технического аудита и аудита по пожарной безопасности. Система менеджмента пожарной безопасности. Основные положения менеджмента пожарного риска.
Тема 2.8. Противопожарная пропаганда и обучение работников организаций мерам пожарной безопасности.
Понятие противопожарной пропаганды. Цели, задачи, формы проведения противопожарной пропаганды.
Цели, задачи обучения работников организаций мерам пожарной безопасности. Разработка порядка обучения мерам пожарной безопасности работников организаций. Виды обучения работников организаций мерам пожарной безопасности. Требования к организации обучения работников организаций мерам пожарной безопасности.
Подготовка лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте с круглосуточным пребыванием людей, к действиям по эвакуации (спасению) граждан, относящихся к маломобильным группам населения. Дополнительный инструктаж персонала по использованию средств индивидуальной защиты, спасения и самоспасания людей при пожаре в местах массового пребывания людей. Учения и тренировки персонала.
Тема 2.9. Практические занятия.
Планирование организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности как для организации в целом, так и для отдельных участков (подразделений).
Разработка декларации пожарной безопасности.
Анализ противопожарного состояния объектов защиты организации и разработка мероприятий, направленных на усиление их противопожарной защиты.
Планирование (разработка) мероприятий (программы) по противопожарной пропаганде. Определение целей, целевой аудитории, форм подачи пропагандистского материала.
Разработка программ проведения противопожарного инструктажа в организации.
Проведение тренировки по отработке действий при возникновении пожара, в том числе при вызове пожарной охраны. Проверка готовности руководителей к действиям при угрозе и возникновении пожара.

Модуль 3
Требования пожарной безопасности к объектам защиты организаций
Тема 3.1. Противопожарный режим на объекте
Правила противопожарного режима в Российской Федерации.
Комплекс мероприятий, обеспечивающих противопожарный режим на объекте. Правила пожарной безопасности при эксплуатации, ремонте, обслуживании зданий, сооружений, помещений, инженерных сетей и систем инженерно-технического обеспечения, оборудования, инвентаря. Организационно-распорядительные документы организации. Приказ, устанавливающий требования по обеспечению противопожарного режима в организации. Назначение лица, ответственного за обеспечение пожарной безопасности на объекте. Утверждение инструкций о мерах пожарной безопасности. Инструкции о действиях персонала по эвакуации и спасению людей при пожаре.
Создание безопасных зон и рабочих мест для инвалидов (лиц с ограниченными возможностями здоровья) с учетом особенностей технологических процессов и организации производства (структуры учреждения). Создание условий для своевременной эвакуации (спасения) инвалидов в экстремальных ситуациях.
Тема 3.2. Требования пожарной безопасности к производственным зданиям, сооружениям
Нормативные правовые акты и нормативные документы по пожарной безопасности, устанавливающие требования к производственным зданиям, сооружениям. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям производственных и лабораторных зданий, помещений, мастерских. Требования к степени огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности, высоте зданий и площади этажа здания в пределах пожарного отсека.
Назначение, область применения автоматических установок пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила монтажа и эксплуатации. Техническое обслуживание и контроль за работоспособностью. Требования к системам оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования к эвакуационным путям и выходам. Дополнительные требования пожарной безопасности, когда предусматривается возможность использования на предприятии труда инвалидов. Принцип действия, устройство систем пожаротушения. Техническое обслуживание и контроль за работоспособностью.
Мероприятия по предупреждению взрыва и распространения пожара при размещении в одном здании или помещении технологических процессов с различной взрывопожарной и пожарной опасностью.
Меры пожарной безопасности при хранении веществ и материалов. Соблюдение требований маркировки и предупредительных надписей, указанных на упаковках или в сопроводительных документах, при работе с пожароопасными и пожаровзрывоопасными веществами и материалами. Соблюдение требований регламентов, правил технической эксплуатации и другой утвержденной в установленном порядке нормативно-технической и эксплуатационной документации при выполнении технологических процессов. Требования к оборудованию, предназначенному для использования пожароопасных и пожаровзрывоопасных веществ и материалов. Меры пожарной безопасности при выполнении планового ремонта, профилактического осмотра технологического оборудования.
Тема 3.3. Требования пожарной безопасности к складским зданиям, сооружениям, помещениям
Нормативные правовые акты и нормативные документы по пожарной безопасности, устанавливающие требования к складским зданиям, сооружениям. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям складских зданий и помещений, предназначенных для хранения веществ, материалов, продукции и сырья (грузов) (класс функциональной пожарной опасности Ф5.2), в том числе встроенных в здания другой функциональной пожарной опасности.
Требования к устройству дымоудаления в складских зданиях и помещениях, предназначенных для хранения веществ, материалов, продукции и сырья, в том числе размещенных в зданиях другой функциональной пожарной опасности, и не требующих особых строительных мероприятий для сохранения заданных параметров внутренней среды.
Требования к наружным ограждающим конструкциям складских помещений категорий А и Б по пожарной и взрывопожарной опасности. Требования к ограждающим конструкциям, полотнам наружных дверей, воротам и крышкам люков, устройствам для закрывания отверстий каналов систем вентиляции в складских помещениях для хранения пищевых продуктов. Разработка специальных технических условий.
Требования к степени огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности, высоте зданий и площади этажа здания в пределах пожарного отсека.
Меры пожарной безопасности при хранении на складах (в помещениях) веществ и материалов (с учетом их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом). Меры пожарной безопасности при хранении баллонов с горючими газами, емкостей (бутылки, бутыли, другая тара) с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, аэрозольных упаковок.
Тема 3.4. Требования пожарной безопасности к стоянкам для автомобилей без технического обслуживания и ремонта
Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям автостоянок (автостоянка, гараж-стоянка), а также подземных помещений для стоянки (хранения) легковых автомобилей, встроенных в здания другого функционального назначения.
Требования к электротехническим устройствам автостоянок, встроенных подземных автостоянок.
Требования к противопожарному водопроводу. Системы внутреннего противопожарного водоснабжения в неотапливаемых автостоянках. Применение самосрабатывающих модулей пожаротушения.
Требования к инженерным системам, обеспечивающим пожарную безопасность автостоянок вместимостью более 50 машино-мест, встроенных (пристроенных) в здания другого назначения. Требования к внутреннему противопожарному водопроводу и автоматическим установкам пожаротушения в подземных автостоянках с двумя этажами и более. Расчетный расход воды на наружное пожаротушение зданий надземных автостоянок закрытого и открытого типов.
Требования к противопожарному водопроводу встроенных подземных автостоянок. Требования к противопожарному водопроводу подземных автостоянок с двумя этажами и более. Применение автоматических установок пожаротушения.
Требования к инженерным системам автостоянок и их инженерному оборудованию. Основные требования норм и правил к системам общеобменной вентиляции, отопления и противодымной защиты. Техническое обслуживание и эксплуатация указанных систем.
Тема 3.5. Требования пожарной безопасности к зданиям сельскохозяйственного назначения
Нормативные правовые акты и нормативные документы по пожарной безопасности, устанавливающие требования к зданиям сельскохозяйственного назначения. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на объектах сельскохозяйственного производства. Роль добровольных пожарных дружин (формирований) в обеспечении пожарной безопасности объектов сельского хозяйства и сельских населенных пунктов.
Требования Правил противопожарного режима к объектам сельскохозяйственного производства. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям зданий и помещений для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, животноводческих, птицеводческих и звероводческих зданий и помещений.
Требования к степени огнестойкости, площади этажа между противопожарными стенами и количеству этажей зданий для переработки и хранения сельскохозяйственной продукции. Противопожарные мероприятия. Требования к эвакуации людей и системе дымоудаления из зданий. Требования к ограждающим конструкциям (стенам, покрытиям, перекрытиям, полам и заполнениям проемов) помещений (камер) с регулируемой газовой средой для хранения фруктов. Меры пожарной безопасности при использовании электронагревательных установок, теплогенераторов.
Требования пожарной безопасности к животноводческим, птицеводческим и звероводческим зданиям и помещениям. Определение категорий животноводческих, птицеводческих и звероводческих зданий и помещений по взрывопожарной и пожарной опасности. Первичные средства пожаротушения, их назначение, устройство, техническая характеристика и правила пользования. Устройство внутреннего противопожарного водопровода. Противопожарные емкости (резервуары, водоемы). Требования к системам отопления, вентиляции и кондиционирования. Требования к электротехническим устройствам. Правила проектирования электроустановок. Категории электроприемников и обеспечение надежности электроснабжения животноводческих, птицеводческих и звероводческих зданий и помещений. Требования к электрооборудованию. Требования к эвакуации людей, выходам для животных, птицы и зверей из зданий и помещений. Дымоудаление из помещений, не имеющих световых или светоаэрационных фонарей. Устройство системы автоматической сигнализации во взрывоопасных помещениях.
Требования к организации противопожарных мероприятий в зданиях и сооружениях по хранению и переработке зерна. Требования к проектной и рабочей документации по взрывопожарной безопасности. Молниезащитные устройства. Мероприятия по защите установленного оборудования от статического электричества на объектах, отнесенных к категориям Б и В по пожарной и взрывопожарной опасности. Меры пожарной безопасности при размещении в одном помещении отделений с различной категорией взрыво- и пожарной опасности.
Тема 3.6. Требования пожарной безопасности к многофункциональным зданиям
Требования к противодымной защите. Требования к внутреннему противопожарному водопроводу и автоматическому пожаротушению. Требования к лифтам для пожарных подразделений - пожарным лифтам.
Требования к автоматической пожарной сигнализации. Требования к системам оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей, к центральному пульту управления системой противопожарной защиты. Требования к средствам индивидуальной и коллективной защиты и спасения людей. Требования к объемно-планировочным и техническим решениям, обеспечивающим своевременную эвакуацию людей, их защиту и спасение от опасных факторов пожара. Регламентация огнестойкости и пожарной опасности конструкций и отделочных материалов. Требования к устройствам, ограничивающим распространение огня и дыма (противопожарные преграды, противопожарные отсеки).
Тема 3.7 Обеспечение пожарной безопасности жилых помещений
Характерные пожары в жилых домах и их краткий анализ. Меры пожарной безопасности в жилых домах и при эксплуатации печей, каминов, газовых отопительных и нагревательных приборов, керосиновых приборов, электропроводки и электрооборудования, при хранении препаратов бытовой химии. Требования к установке и работоспособности дымовых пожарных извещателей в жилых помещениях.
Модуль 4
Система обеспечения пожарной безопасности объектов защиты
Тема 4.1. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты
Состав системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты. Оценка соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности. Формы оценки соответствия объектов защиты (продукции) требованиям пожарной безопасности. Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности.
Тема 4.2. Система предотвращения пожаров
Цель создания систем предотвращения пожаров.
Способы исключения условий образования горючей среды. Способы исключения условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания. Определение безопасных значений параметров источников зажигания. Устройства аварийного отключения.
Функциональные характеристики систем предотвращения пожаров на объекте защиты.
Тема 4.3. Пожарная опасность и пожаровзрывоопасность веществ и материалов
Классификация веществ и материалов по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности. Показатели пожаровзрывоопасности и пожарной опасности веществ и материалов.
Тема 4.4. Пожарная опасность и пожаровзрывоопасность технологических сред и зон
Показатели пожаровзрывоопасности и пожарной опасности технологических сред. Классификация технологических сред по пожаровзрывоопасности. Классификация пожароопасных зон. Классификация взрывоопасных зон.
Тема 4.5. Пожарная опасность наружных установок
Классификация наружных установок по пожарной опасности. Категории наружных установок по пожарной опасности.
Тема 4.6. Пожарная опасность зданий, сооружений и помещений
Классификация зданий, сооружений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности. Определение категорий зданий, сооружений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности.
Тема 4.7. Пожарно-техническая классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков
Классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков по степени огнестойкости. Классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков по конструктивной пожарной опасности. Классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков по функциональной пожарной опасности. Классификация зданий пожарных депо. Пожарно-техническая классификация строительных конструкций и противопожарных преград.
Тема 4.8. Пожарно-техническая классификация строительных конструкций и противопожарных преград
Классификация строительных конструкций по огнестойкости. Классификация строительных конструкций по пожарной опасности. Классификация противопожарных преград.
Тема 4.9. Система противопожарной защиты
Цель создания систем противопожарной защиты. Состав и функциональные характеристики систем противопожарной защиты объектов.
Способы защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.
Тема 4.10. Пути эвакуации людей при пожаре
Условия, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей. Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам. Безопасная эвакуация людей из зданий повышенной этажности. Эвакуация по лестницам и лестничным клеткам. Требования к эвакуационному (аварийному) освещению. Эвакуация, спасение лиц с ограниченными возможностями, инвалидов в соответствии с их физическими возможностями. Требования к безопасным зонам. Расчет числа лифтов, необходимых для эвакуации инвалидов из зон безопасности. Порядок действий персонала при проведении эвакуации и спасения маломобильных групп населения.
Тема 4.11. Системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
Требования нормативных документов по пожарной безопасности к установкам пожарной сигнализации.
Классификация систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях. Требования пожарной безопасности к системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях и сооружениях. Способы оповещения людей о пожаре, управления эвакуацией людей и обеспечения их безопасной эвакуации. Оповещатели пожарные индивидуальные. Фотолюминесцентные системы на путях эвакуации. Требования к средствам информации и сигнализации об опасности, размещаемым в помещениях, предназначенных для пребывания всех категорий инвалидов, и на путях их движения. Оборудование системой двусторонней связи с диспетчером (дежурным) лифтовых холлов, зон безопасности. Требования к эвакуационным знакам пожарной безопасности. Требования к плану (схеме) эвакуации на объектах с массовым пребыванием людей, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов. Требования к диспетчерскому пункту (пожарному посту). Испытания приемно-контрольных приборов и пожарных оповещателей. Техническое обслуживание системы оповещения и управления эвакуацией.
Тема 4.12. Системы коллективной защиты, средства индивидуальной защиты и спасения людей от опасных факторов пожара
Область применения, функциональное назначение и технические характеристики средств индивидуальной защиты и спасения людей при пожаре. Обеспечение зданий и сооружений классов функциональной пожарной опасности Ф1-Ф5 средствами индивидуальной защиты и спасения. Нормы и правила размещения во время эксплуатации средств индивидуальной защиты и спасения при пожаре (постановка на учет, хранение, обслуживание при необходимости, применение при проведении учений и на пожаре). Классификация средств индивидуальной защиты людей при пожаре (средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения). Правила применения средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения при пожаре. Периодичность проведения тренировок по отработке планов эвакуации и инструктажей по использованию средств индивидуальной защиты и спасения для обслуживающего персонала. Обеспечение обслуживающего персонала, ответственного за оповещение, организацию эвакуации людей во время пожара (чрезвычайной ситуации) в здании (служба безопасности, охрана) самоспасателями специального назначения.
Классификация средств спасения с высоты (индивидуальные средства, коллективные средства). Требования к оснащению и применению средств спасения людей с высотных уровней при пожаре.
Тема 4.13. Система противодымной защиты
Назначение противодымной защиты. Противодымная защита как комплекс организационных мероприятий и технических средств, направленных на предотвращение воздействия на людей дыма, повышенной температуры окружающей среды, токсичных продуктов горения и термического разложения. Требования к объектам по устройству систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции. Монтаж, наладка, обслуживание систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции. Проведение приемо-сдаточных испытаний систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции. Требования к технической документации на системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции. Методика, порядок и последовательность проведения приемосдаточных и периодических испытаний систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции. Применение мобильных (переносных) устройств дымоудаления.
Тема 4.14. Ограничение распространения пожара за пределы очага
Способы ограничения распространения пожара за пределы очага. Требования к ограничению распространения пожара на объектах класса функциональной пожарной опасности Ф1-Ф5.
Тема 4.15. Первичные средства пожаротушения в зданиях и сооружениях
Классификация и область применения первичных средств пожаротушения. Переносные, передвижные огнетушители, автономные модули пожаротушения. Малогабаритные средства пожаротушения. Пожарные краны и средства обеспечения их использования. Пожарный инвентарь. Покрывала для изоляции очага возгорания. Требования к выбору, размещению, техническому обслуживанию и перезарядке переносных и передвижных огнетушителей, источникам давления в огнетушителях, зарядам к воздушно-пенным и воздушно-эмульсионным огнетушителям. Требования к обеспечению объектов первичными средствами пожаротушения. Требования к пожарным кранам, пожарным шкафам.
Тема 4.16. Системы автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации
Оснащение помещений, зданий и сооружений класса Ф1-Ф5 автоматическими установками пожарной сигнализации и (или) пожаротушения.
Классификация систем пожарной сигнализации. Основные элементы систем пожарной сигнализации (пожарные извещатели, приемно-контрольные приборы, шлейфы пожарной сигнализации, приборы управления, оповещатели). Требования к автоматическим установкам пожаротушения, сдерживания пожара и пожарной сигнализации. Места установки ручных пожарных извещателей в зависимости от назначений зданий и помещений. Проверка работоспособности автоматической системы пожарной сигнализации. Проведение испытаний основных функций приемно-контрольных приборов (прием электрических сигналов от ручных и автоматических пожарных извещателей со световой индикацией номера шлейфа, в котором произошло срабатывание извещателя, и включением звуковой и световой сигнализации; автоматический контроль целостности линий связи с внешними устройствами, световая и звуковая сигнализация о возникшей неисправности; защита органов управления от несанкционированного доступа посторонних лиц; автоматическое переключение электропитания с основного источника на резервный и обратно с включением соответствующей индикации без выдачи ложных сигналов во внешние цепи либо наличие и работоспособность резервированного источника питания, выполняющего данную функцию) и пожарных извещателей (срабатывание автоматических пожарных извещателей на изменение физических параметров окружающей среды, вызванных пожаром; работоспособность ручных пожарных извещателей) системы пожарной сигнализации.
Требования к автоматическим и автономным установкам пожаротушения. Классификация автоматических установок пожаротушения.
Тема 4.17. Общие требования к пожарному оборудованию
Назначение, область применения и пожарного оборудования (пожарные гидранты, гидрант-колонки, колонки, напорные и всасывающие рукава, стволы, гидроэлеваторы и всасывающие сетки, рукавные разветвления, соединительные головки, ручные пожарные лестницы). Требования к пожарному оборудованию.
Тема 4.18. Источники противопожарного водоснабжения
Требования к источникам противопожарного водоснабжения. Требования нормативных документов по пожарной безопасности к системам внутреннего противопожарного водопровода на объектах класса функциональной пожарной опасности Ф1-Ф5. Проведение проверок работоспособности системы противопожарного водоснабжения объекта. Техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода, его средств и проведение испытаний. Методика испытаний внутреннего противопожарного водопровода.
Тема 4.19. Практические занятия
Отработка порядка действий при тревогах: "задымление", "пожар".
Тренировка по применению средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения при пожаре, а также ознакомление со средствами спасения и самоспасания людей с высоты.
Тренировка по практическому применению первичных средств пожаротушения.
Модуль 5
Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации объекта защиты
Тема 5.1. Требования пожарной безопасности к инженерному оборудованию зданий и сооружений
Классификация электрооборудования по взрывопожарной и пожарной опасности. Требования к информации о пожарной опасности электротехнической продукции. Требования пожарной безопасности к электроустановкам зданий и сооружений, порядок их аварийного отключения. Правила пожарной безопасности при работе с электрооборудованием. Требования к кабельным линиям и электропроводке систем противопожарной защиты. Требования к кабельным линиям по сохранению работоспособности в условиях пожара. Требования к энергоснабжению систем противопожарной защиты, установленных в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1-Ф5.
Требования к системам вентиляции, кондиционирования и противодымной защиты. Требования пожарной безопасности к конструкциям и оборудованию указанных систем. Устройство аварийных систем вентиляции. Порядок аварийного отключения систем отопления и вентиляции.
Требования пожарной безопасности к конструкциям и оборудованию систем мусороудаления. Общие требования к ограничению распространения пожара и к объемно-планировочным и конструктивным решениям систем мусороудаления. Системы мусороудаления для зданий, не оборудованных мусоропроводами (мусоросборные камеры, хозяйственные площадки).
Требования пожарной безопасности к пассажирским, грузовым лифтам, эскалаторам, траволаторам. Требования пожарной безопасности к пассажирским лифтам, имеющим режим работы "перевозка пожарных подразделений". Работа лифтов в режиме "пожарная опасность". Электрооборудование лифтов (подъемников), устанавливаемых в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1-Ф5. Требования безопасности к лифтам, предназначенным для инвалидов.
Требования к системам теплоснабжения и отопления. Применение теплогенераторов, печного отопления в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1-Ф5.
Тема 5.2. Требования пожарной безопасности к проходам, проездам и подъездам зданий и сооружений
Разработка и реализация соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления мер пожарной безопасности для населенных пунктов и территорий административных образований. Требования к обеспечению возможности проезда и подъезда пожарной техники, безопасности доступа личного состава подразделений пожарной охраны и подачи средств пожаротушения к очагу пожара, параметрам систем пожаротушения, в том числе наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения. Требования к устройству проездов и подъездов для пожарной техники к зданиям и сооружениям класса функциональной пожарной опасности Ф1-Ф5. Общие требования к расстановке мобильной пожарной техники, пожарных подъемных механизмов на территории.
Тема 5.3. Требования к противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями
Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и лесничествами (лесопарками). Противопожарные расстояния от зданий и сооружений складов нефти и нефтепродуктов до граничащих с ними объектов защиты. Противопожарные расстояния от зданий и сооружений автозаправочных станций до граничащих с ними объектов защиты. Противопожарные расстояния от резервуаров сжиженных углеводородных газов до зданий и сооружений. Противопожарные расстояния от газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, конденсатопроводов до соседних объектов защиты. Противопожарные расстояния от автомобильных стоянок до граничащих с ними объектов защиты.
Тема 5.4. Требования правил противопожарного режима к пожароопасным работам
Виды пожароопасных работ. Общие требования пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ.
Виды и характеристика огневых работ. Порядок оформления наряда-допуска на проведение огневых работ. Требования пожарной безопасности к местам и помещениям проведения огневых работ. Организация постоянных и временных постов проведения огневых работ, основные требования.
Пожарная безопасность при проведении резательных работ. Меры пожарной безопасности при проведении резательных работ. Организация рабочего места при проведении работ.
Пожарная безопасность при проведении паяльных работ. Меры пожарной безопасности при проведении паяльных работ. Организация рабочих мест при проведении паяльных работ.
Пожарная безопасность при проведении газосварочных и электросварочных работ. Пожарная опасность газов, применяемых при проведении газосварочных и электросварочных работ. Особенности обращения с баллонами для сжатых и сжиженных газов. Правила пожарной безопасности при транспортировке, хранении и применении карбида кальция. Требования пожарной безопасности к хранению и использованию ацетиленовых аппаратов и баллонов с газами, защита их от открытого огня и других тепловых источников. Требования пожарной безопасности к техническому обслуживанию, ремонту и эксплуатации электросварочных аппаратов.
Требования пожарной безопасности при проведении огневых работ на взрывопожароопасных объектах и производствах. Проведение огневых работ на установках, находящихся под давлением, на емкостях из-под легковоспламеняющихся жидкостей и горючих жидкостей без предварительной их подготовки. Порядок проведения огневых работ в зданиях, сооружениях и помещениях в зависимости от их категории по пожарной и взрывопожарной опасности.

Модуль 6
Тушение пожаров и оказание первой помощи пострадавшим
Тема 6.1. Обеспечение деятельности подразделений пожарной охраны
Требования к обеспечению деятельности пожарных подразделений. Средства подъема личного состава подразделений пожарной охраны и пожарной техники на этажи и на кровлю зданий и сооружений. Устройство противопожарного водопровода, сухотрубов, пожарных емкостей (резервуаров), автономных модулей пожаротушения на этажах зданий, сооружений.
Тема 6.2. Пожарная техника и средства пожаротушения
Область применения первичных средств пожаротушения. Область применения мобильных средств пожаротушения. Классификация установок пожаротушения. Классификация и область применения средств индивидуальной защиты и спасения людей при пожаре.
Тема 6.3. Документы предварительного планирования действий по тушению пожаров
Расписание выездов подразделений гарнизонов для тушения пожаров, план привлечения сил и средств гарнизонов для тушения пожаров, планы тушения пожаров, карточки тушения пожаров.
Сведения для разработки документов предварительного планирования действий по тушению пожаров (тактико-технические характеристики техники, находящейся на вооружении подразделения, оперативно-тактические характеристики района выезда подразделения).
Номер (ранг) пожара.
Тема 6.4. Спасение людей при пожарах
Способы и приемы спасения людей при пожарах.
Меры оказания первой помощи пострадавшим от опасных факторов пожара.
Порядок расследования несчастных случаев на производстве и случаев пожара.
Тема 6.5. Практические занятия
Разработка схемы действий персонала организации при пожарах. Расчет количества, типа и ранга огнетушителей, необходимых для защиты объектов защиты организации.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по Программе
Для обеспечения самостоятельной работы обучающихся по Программе используется учебно-методическое и информационное обеспечение, указанное в разделе 7.

6. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по Программе
Оценочные средства Программы включают в себя следующие разделы:
1. Тестовые вопросы для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих формирование компетенций в процессе освоения дисциплины.
2. Методику оценивания персональных образовательных достижений обучающихся.
Текущий контроль осуществляется в соответствии с разработанными материалами в виде тестирования по темам Программы, а также выполнения практических заданий. Результатом выполнения практических заданий являются в том числе проекты документов регламентирующих вопросы пожарной безопасности на объекте, в котором Обучающиеся осуществляют свою трудовую деятельность. 
Итоговая аттестация осуществляется в соответствии с разработанными материалами в виде итогового тестирования. 
Содержание теста включает в себя 164 вопроса, охватывающих все разделы Программы. Вопросы тестирования предполагают выбор правильного ответа из предложенных вариантов.

Перечень тестовых вопросов к итоговой аттестации  
	№ п/п
	Вопрос
	Варианты ответов

	1. 
	Что не является опасным фактором пожара?
	А. Пламя
Б. Тепловой поток
В. Снижение видимости в дыму
Г. Закопчение поверхностей 

	2. 
	Что из перечисленного может стать источником зажигания?
	А. Фрикционные искры
Б. Излучение отопительной печи
В. Тепловое проявление электрического тока
Г. Все вышеперечисленное

	3. 
	Что из перечисленного не входит в классический треугольник пожара?
	А.	Источник воспламенения
Б.	Окислитель
В.	Горючее
Г.	Огнетушащее вещество

	4. 
	К какой группе причин относится химическое самовозгорание?
	А. Природные причины
Б. Техногенные
В. Социальные
Г. Неосторожные

	5. 
	Какая из приведённых причин пожаров является наиболее распространённой в РФ?
	А. Неосторожное обращение с огнем
Б. Поджог 
В. Нарушение правил эксплуатации электрооборудования
Г. Нарушение правил эксплуатации печей

	6. 
	Что не является опасным фактором пожара?
	А. Пламя
Б. Тепловой поток
В. Снижение видимости в дыму
Г. Закопчение поверхностей 

	7. 
	Какой опасный фактор пожара не имеет предельно допустимого значения
	А. Тепловой поток
Б. Искры
В. Снижение вилимости в дыму
Г. Нет правильного ответа

	8. 
	Антагонизм как совместное действе различных продуктов гонения это?
	А. Конечный результат одновременного действия нескольких ядов равен сумме эффектов каждого из них
Б. Конечный результат больше арифметической суммы отдельных эффектов 
В. Снижение эффекта совместного действия ядов по сравнению с предполагаемой суммой отдельных эффектов

	9. 
	Укажите предельно допустимую видимость в дыму
	А. 10 м
Б. 20 м
В. 30 м
Г. 40 м

	10. 
	Какое вещество выделяемое при горении не входит в состав опасных факторов пожара?
	А. HCL
Б. H2O
В. CO2
Г.  CO

	11. 
	Что из перечисленного не является нормативным правовым актом?
	А. Свод правил
Б. ГОСТ
В. СанПиН
Г. Все перечисленное

	12. 
	Что является целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты:
	А. Предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре.
Б. Реализация комплекса организационно-технических мероприятий, направленных на сохранение имущества от пожара.
В. Обеспечение целенаправленного информирования о необходимости реализации мер пожарной безопасности.
Г. Обеспечение взаимосвязи и взаимодействия элементов системы пожарной безопасности.

	13. 
	Какой нормативный правовой акт  содержит обязательные для исполнения требования пожарной безопасности?
	А. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» от 16.09.2020 №1479.
Б. СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
В. ГОСТ Р 59639-2021 Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность
Г. Все ответы верны

	14. 
	Какой нормативный правовой акт содержит условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности?
	А. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» от 16.09.2020 №1479.
Б. Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ Технический регламент о безопасности зданий и сооружений
В. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности
Г. Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ О пожарной безопасности

	15. 
	Что из перечисленного является элементом системы обеспечения пожарной безопасности?
	А. органы государственной власти
Б. органы местного самоуправления
В. организации
Г. все ответы верны

	16. 
	Какая ответственность предусмотрена за нарушение требований ПБ?
	А. Административная
Б. Уголовная
В. Дисциплинарная
Г. Все ответы верны

	17. 
	Возложена ли на собственника имущества ответственность за нарушение требований пожарной безопасности?
	А. Данное требование противоречит основным положениям Федерального закона о пожарной безопасности. 
Б. Ответственность возлагается на руководителей организации или на должностных лиц, в случае назначения их установленным порядком ответственными за обеспечение пожарной безопасности.
В. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут, в том числе собственники имущества.
Г. Ответственность возлагается в исключительных случаях, вследствие наличия умысла и/или нанесения вреда, причиненного третьим лицам.

	18. 
	Имеет ли право руководитель организаций вносить в органы государственной власти и органы местного самоуправления предложения по обеспечению пожарной безопасности?
	А. На руководителя организации возложены исключительно обязанности по соблюдению требований пожарной безопасности, а также выполнение законных требований органов государственной власти и органов местного самоуправления.
Б. Руководитель организации имеет право.
В. Руководитель организации имеет право на разработку нормативных документов по пожарной безопасности при предварительном согласовании с органами государственной власти и/или органами местного самоуправления.
Г. Руководитель организации не имеет такого права.

	19. 
	Несет ли руководитель организации персональную ответственность за обеспечение исправного состояния системы и средств противопожарной защиты?
	А. Ответственность за исправное состояние систем и средств противопожарной защиты возложена на должностных лиц, назначенных ответственными за обеспечение пожарной безопасности.
Б. Руководитель организации осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции и несёт персональную ответственность за состояние систем и средств противопожарной защиты.
В. Ответственность за исправное состояние систем и средств противопожарной защиты возложена на юридическое лицо, согласно заключенного договора на техническое обслуживание систем и средств противопожарной защиты.
Г. Ответственность за исправное состояние систем и средств противопожарной защиты возложена на должностных лиц, осуществляющих функции государственного надзора.

	20. 
	Предусмотрена ли уголовная ответственность за нарушение требований пожарной безопасности?
	А. Нет, так как за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрено только: предупреждение, административный штраф или приостановка деятельности организации.  
Б. В зависимости от условий и тяжести последствий, кроме мер административного воздействия, предусмотрена даже уголовная ответственность.

	21. 
	Для чего необходим расчет категории риска объекта?
	А. Для определения периодичности проведения контрольных (надзорных) мероприятий
Б. Для подтверждения соответствия требованиям пожарной безопасности.
Г. Для оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара
Д. Для страхования объекта

	22. 
	Ваш объект относится к категории низкого риска. Какие контрольные (надзорные) мероприятия могут быть запланированы инспектором в отношении него?
	А. инспекционный визит
Б. рейдовый осмотр
В. выездная проверка
Г. в отношении данного объекта контрольные (надзорные) мероприятия не планируются

	23. 
	В надзорный орган поступило обращение о том, что на Вашем объекте есть нарушения требований пожарной безопасности. Какое контрольное (надзорное) мероприятие могут организовать для проверки достоверности сведений?
	А. инспекционный визит
Б. рейдовый осмотр
В. выездная проверка
Г. выездное обследование

	24. 
	В праве ли инспектор Госпожнадзора обращаться к собственнику объекта за  получением сведений при проведении выездного обследования?
	А. Вправе
Б. Не вправе

	25. 
	Для какой категории риска контрольные (надзорные) мероприятия не планируются?
	А. Низкий риск
Б. Умеренный риск
В. Средний риск
Г. Высокий риск

	26. 
	Работы по монтажу, обслуживанию, ремонту средств противопожарной безопасности могут осуществляться при наличии у организации
	А. Специальной лицензии
Б. Добровольной аккредитации
В. Обязательной аккредитации
Г. Сертификации качества

	27. 
	Разработав декларацию пожарной безопасности на объект, необходимо:
	А. Провести ее сертификацию
Б. Предъявить ее инспектору при проверке
В. Зарегистрировать ее в территориальном органе МЧС России
Г. Провести экспертизу на предмет соответствия

	28. 
	Для какого класса функциональной пожарной опасности, обязательно составление декларации пожарной безопасности?
	А. Ф1.1
Б. Ф1.3
В. Ф1.4
Г. Все ответы верны 

	29. 
	Кто несет ответственность за полноту и достоверность сведений, содержащихся в декларации пожарной безопасности?
	А. Лицо разработавшее декларацию
Б. Лицо представившее декларацию
В. Лицо регистрирующее декларацию
Г. Ответственный за пожарную безопасность

	30. 
	Какие работы требуют специального разрешения (лицензии)?
	А. Монтаж пожарной сигнализации
Б. Установка противопожарных дверей
В. Обслуживание системы противодымной защиты.
Г. Все ответы верны

	31. 
	Какая ответственность предусмотрена в случаях нарушения процедуры сертификации?
	А. Уголовная
Б. Административная
В. Дисциплинарная
Г. Ответственность не предусмотрена

	32. 
	Оценкой соответствия обязательных требований предъявляемых к продукции требует
	А. Обязательной  сертификации
Б. Добровольной сертификации
В. Сертификация не требуется

	33. 
	Кто уполномочен осуществлять контроль над деятельностью аккредитованного органа по сертификации 
	А. Федеральный государственный пожарный надзор
Б. Лицензионный контроль
В. Ростехнадзор
Г. Федеральная службы по аккредитации

	34. 
	В какой форме осуществляется подтверждение соответствия огнезащитного состава? 
	А. Сертификация
Б. Декларирования
В. Протоколирования
Г. Все ответы верны

	35. 
	Укажите максимальный срок действия декларации соответствия продукции требованиям пожарной безопасности.
	А. 10 лет
Б. 5 лет
В. 3 года
Г. 1 год

	36. 
	Какая схема применяется только при проведении сертификации ранее сертифицированной продукции после завершения срока действия сертификата?
	А. 3с
Б. 1д
В. 3а
Г. 7с

	37. 
	Какое максимальное значение индивидуального пожарного риска допустимо на производственных объектах?
	А. 1*10-6
Б. 1*10-4
В. 1-10-9
Г. 1-10-2

	38. 
	Для чего необходим расчет пожарного риска объекта?
	А. Для определения периодичности проведения контрольных (надзорных) мероприятий
Б. Для подтверждения соответствия требованиям пожарной безопасности.
В. Для оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара
Г. Для страхования объекта

	39. 
	Кто уполномочен на проведение независимой оценки пожарного риска?
	А. Эксперт
Б. Собственник
В. Инспектор ФГПН
Г. Все ответы верны

	40. 
	Кто определяет порядок и сроки обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организации, мерам пожарной безопасности с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации?
	А. Ответственный, за пожарную безопасность
Б. Специалист в области охраны труда
В. Руководитель организации
Г. Законодатель

	41. 
	В Вашу организацию трудоустроен новый сотрудник. Какой вид противопожарного инструктажа необходимо провести в первую очередь?
	А. Вводный 
Б. Целевой
В. Первоначальный
Г. Базовый

	42. 
	Какой вид противопожарного инструктажа проходят работники до начала трудовой (служебной) деятельности в организации?
	А. Целевой
Б. Плановый
В. Первичный
Г. Уставной

	43. 
	Какой вид инструктажа необходимо провести установив факты неудовлетворительного знания работниками организаций требований пожарной безопасности.
	А. Целевой
Б. Плановый
В. Первичный
Г. Внеплановый

	44. 
	Укажите формы обучения мерам пожарной безопасности.
	А. Противопожарный инструктаж
Б. Переподготовка
В. Повышение квалификации
Г. Все ответы верны

	45. 
	В каких случаях в организации устанавливается противопожарный режим?
	А. Противопожарный режим в организации устанавливается по решению руководителя организации на период проведения пожароопасных работ.  
Б. Как правило, в качестве дополнительных требований по обеспечению пожарной безопасности, в случае повышения пожарной опасности в регионе.
В. Противопожарный режим в организации должен быть определён на постоянной основе, а его установление является обязательным требованием.
Г. Противопожарный режим в организации устанавливается по решению руководителя организации в случае выявления нарушений требований пожарной безопасности.

	46. 
	Особый противопожарный режим это
	А. дополнительные требования пожарной безопасности, устанавливаемые органами государственной власти или органами местного самоуправления в случае повышения пожарной опасности на соответствующих территориях.
Б. совокупность установленных требований пожарной безопасности, определяющих правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, земельных участков, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности
В. соблюдение требований ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Г. соблюдение требований Правил противопожарного режима в РФ

	47. 
	В каких случаях необходимо составлять инструкцию о мерах пожарной безопасности?
	А. На объектах с массовым пребыванием людей
Б. На опасных производственных объектах
В. На объектах повышенной этажности
Г. Во всех случаях.

	48. 
	Укажите класс функциональной пожарной опасности производственного здания
	А. Ф5.1
Б. Ф5.2
В. Ф5.3
Г. Ф5.4

	49. 
	Элементом какой инженерной системы является пожарный извещатель?
	А. Системы противодымной защиты
Б. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
В. Система пожарной сигнализации
Г. Система водяного пожаротушения

	50. 
	Какая система пожаротушения создает водяные завесы
	А. Система дренчерного пожаротушения
Б. Модульная система пожаротушения
В. Система газового пожаротушения
Г. Система пенного пожаротушения

	51. 
	Определите минимальную площадь легкосбрасываемых конструкций в помещении категории А объемом 1000 куб.м.
	А. 50 кв.м.
Б. 100 кв.м.
В. 250 кв.м.
Г. 15 кв.м.

	52. 
	Какое количество постоянных рабочих мест допустимо в цеху категории Б по взрывопожарной и пожарной опасности?
	А. Не более 3
Б. Не более 5
В. Не более 8
Г. Устройство рабочих мест недопустимо

	53. 
	Укажите класс функциональной пожарной опасности склада
	А. Ф5.1
Б. Ф5.2
В. Ф5.3
Г. Ф5.4

	54. 
	Что не является элементом системы противодымной защиты?
	А. Дымоприемное устройство
Б. Вентиляционная шахта
В. Спринклер
Г. Крышный вентилятор

	55. 
	Наличие какой системы противопожарной защиты позволяет увеличить требуемую площадь пожарного отсека?
	А. Система пожаротушения
Б. Система пожарной сигнализации
В. Система противодымной защиты
Г. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

	56. 
	Определите минимальную площадь легкосбрасываемых конструкций в помещении категории А объемом 1000 куб.м.
	А. 50 кв.м.
Б. 100 кв.м.
В. 250 кв.м.
Г. 15 кв.м.

	57. 
	Какая классификационная характеристика влияет на противопожарное расстояние между зданиями?
	А. Степень огнестойкости
Б. Класс функциональной пожарной опасности
В. Класс конструктивной пожарной опасности
Г. Все ответы верны

	58. 
	Укажите класс функциональной пожарной опасности подземной стоянки
	А. Ф5.1
Б. Ф5.2
В. Ф5.3
Г. Ф5.4

	59. 
	Минимальный расход воды внутреннего противопожарного водопровода, при объеме отапливаемой закрытой стоянки свыше 5 тыс. куб. м. из диктующего пожарного крана составляет:
	А. 5 л/с
Б. 2,5 л/с
В. 3 л/с
Г. Оборудования здания стоянки внутренним противопожарным водопроводом не требуется

	60. 
	При какой площади подземной 2х этажной стоянки, она подлежит оборудованию системой пожаротушения?
	А. Во всех случаях, не зависимо от площади
Б. Свыше 1000 кв.м.
В. Свыше 5000 кв.м.
Г. Свыше 500 кв.м.

	61. 
	Элементом какой инженерной системы является пожарный кран?
	А. Внутренний противопожарный водопровод
Б. Система пожарной сигнализации
В. Система пожаротушения
Г. Система противодымной защиты

	62. 
	Какая классификационная характеристика влияет на противопожарное расстояние между зданиями?
	А. Степень огнестойкости
Б. Класс функциональной пожарной опасности
В. Класс конструктивной пожарной опасности
Г. Все ответы верны

	63. 
	Укажите класс функциональной пожарной опасности здания фермы
	А. Ф5.1
Б. Ф5.2
В. Ф5.3
Г. Ф5.4

	64. 
	Определите минимальную площадь легкосбрасываемых конструкций в помещении категории А объемом 1000 куб.м.
	А. 50 кв.м.
Б. 100 кв.м.
В. 250 кв.м.
Г. 15 кв.м.

	65. 
	К первичным средствам пожаротушения относятся:
	А. Переносные, передвижные огнетушители, автономные модули пожаротушения, пожарные краны, пожарный инвентарь
Б. Все перечисленное
В. Малогабаритные средства пожаротушения, покрывала для изоляции очага возгорания
Г. Переносные, передвижные огнетушители, автономные модули пожаротушения, пожарные краны и средства обеспечения их использования и пожарный инвентарь

	66. 
	Что из перечисленного является ручным немеханизированным пожарным инструментом?
	А. Огнетушитель.
Б. Система автоматического пожаротушения с ручным запуском.
В. Пожарный лом, топор, багор, крюк.
Г. Пожарный рукав, ствол.

	67. 
	Какая классификационная характеристика влияет на противопожарное расстояние между зданиями?
	А. Степень огнестойкости
Б. Класс функциональной пожарной опасности
В. Класс конструктивной пожарной опасности
Г. Все ответы верны

	68. 
	Многофункциональным является здание где находятся помещения?
	А. Офисов, торговли и кинотеатра.
Б. Автостоянки и гостиницы.
В. Банков и выставочных залов
Г. Все ответы верны.

	69. 
	Какой тип системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре допустим в многофункциональных зданиях?
	А. 1й тип
Б. 2й тип
В. 3й тип
Г. 4й тип

	70. 
	В многофункциональных зданиях какой степени огнестойкости допускается устройство атриумов?
	А. V
Б. II
В. III
Г. IV

	71. 
	Укажите наиболее распространенную причину пожаров в жилых помещениях.
	А. неосторожное обращение с огнем
Б. аварийный режим работы электрических сетей и оборудования
В. нарушение правил устройства и эксплуатации печного оборудования
Г. поджог


	72. 
	Укажите среднюю площадь помещений, при высоте потолка до 3,5 м, защищаемую одним автономным дымовым пожарным извещателем
	А. 120 кв.м.
Б. 85 кв.м.
В. 50 кв.м.
Г. 25 кв.м.

	73. 
	Укажите среднюю площадь помещений, при высоте потолка до 3,5 м, защищаемую одним автономным дымовым пожарным извещателем
	А. 120 кв.м.
Б. 85 кв.м.
В. 50 кв.м.
Г. 25 кв.м.

	74. 
	Что является целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты:
	А. Предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре.
Б. Реализация комплекса организационно-технических мероприятий, направленных на сохранение имущества от пожара.
В. Обеспечение целенаправленного информирования о необходимости реализации мер пожарной безопасности.
Г. Обеспечение взаимосвязи и взаимодействия элементов системы пожарной безопасности.

	75. 
	В каком случае, при наличии нарушений требований Федерального закона №123-ФЗ, возможно подтверждение соответствия объекта требованиям ПБ?
	А. Пожарный риск не превышает допустимых значений.
Б. На объект разработаны специальные технические условия.
В. На объекте проведена независимая оценка риска.
Г. Подтверждение соответствия объекта при наличии нарушений Федерального закона №123-ФЗ не возможно.

	76. 
	В каких формах проводится оценка соответствия объекта защиты (продукции) требованиям ПБ?
	А. Аккредитация
Б. Федеральный государственный пожарный надзор
В. Производственный контроль
Г. Все ответы верны

	77. 
	Система предотвращения пожара включает в себя:
	А. Комплекс организационных мероприятий, исключающих возможность возникновения пожара на объекте защиты
Б. Комплекс организационных мероприятий и технических средств, исключающих возможность возникновения пожара на объекте защиты
В. Комплекс технических средств, исключающих возможность возникновения пожара на объекте защиты
Г. Методы исключения возможности возникновения пожара на открытой территории

	78. 
	Горение невозможно в случае:
	А. Отсутствие кислорода (окислителя)
Б. Отсутствие горючей среды
В. Отсутствие источника зажигания
Г. Все ответы правильные

	79. 
	Одним из условий исключения образования горючей среды является:
	А. Ограничение массы и (или) объема горючих веществ и материалов
Б. Устройство автоматического пожаротушения
В. Изучение работниками организации Технического регламента о требованиях пожарной безопасности
Г. Устройство систем противодымной защиты

	80. 
	Устройство защитного отключения (УЗО) предназначено для:
	А. Аварийного отключения газоснабжения
Б. Аварийного перекрывания систем вентиляции
В. Аварийного отключения электроснабжения
Г. Включения системы оповещения при пожаре

	81. 
	Назовите виды источников зажигания:
	А. Открытый огонь
Б. Раскаленные продукты сгорания
В. Тепловое проявление электрической энергии
Г. Все ответы правильные

	82. 
	Какими показателями не характеризуете пожарная опасность строительных материалов?
	А. Токсичность
Б. Способность распространения пламени по поверхности.
В. Горючесть
Г. Минимальная энергия зажигания

	83. 
	Какая классификационная характеристика зданий влияет на возможность применение материалов с различными показателями пожарной опасности на путях эвакуации?
	А. Степень огнестойкости
Б. Класс конструктивной пожарной опасности
В. Класс функциональной пожарной опасности
Г. Все ответы верны

	84. 
	Как часто проводится контроль качества огнезащитной обработки, при отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки 
	А. 1 раз в год
Б. 1 раз в пять лет
В. 1 раз в квартал
Г. 1 раз в три года

	85. 
	Какой группы технологических сред по пожаровзрывоопасности не существует? 

	А. Пожароопасные
Б. Пожаровзрывоопасные
В. Взрывоопасные
Г. Взрывобезопасные

	86. 
	Укажите цель классификации технологических сред по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности. 
	А. Используется для формирования круга требований ПБ к зонам.
Б. Используется для обеспечения безопасности технологического процесса.
В. Используется для установления безопасных параметров ведения технологического процесса.

	87. 
	К пожароопасным средам относятся … 
	А. Зоны, расположенные в помещениях, в которых обращаются горючие жидкости с температурой вспышки 61 и более градуса Цельсия.
Б.  зоны, расположенные в помещениях, в которых выделяются горючие пыли или волокна.
В. зоны, расположенные в помещениях, в которых обращаются твердые горючие вещества в количестве, при котором удельная пожарная нагрузка составляет не менее 1 мегаджоуля на квадратный метр.
Г. Все ответы верны

	88. 
	Укажите величину пожарного риска, превышение которой позволяет отнести наружную установку к АН.
	А. 1*10-6
Б. 1*10-5
В. 1*10-7
Г. 1-10-3

	89. 
	Укажите категории наружных установок по пожарной опасности:
	А. А, Б, В, Г, Д
Б. А, Б, В1-В4, Г, Д
В. АН, БН, ВН, ГН, ДН
Г. I, II, III, IV, V

	90. 
	К какой категории относится наружная установка если в ней присутствуют (хранятся, перерабатываются, транспортируются) горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28 градусов Цельсия, вещества и (или) материалы, способные гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха и (или) друг с другом (при условии, что величина пожарного риска при возможном сгорании указанных веществ с образованием волн давления превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 метров от наружной установки).
	А. АН
Б. БН
В. ВН
Г. ГН


	91. 
	Здания какого класса функциональной пожарной опасности классифицируются по взрывопожарной и пожарной опасности?
	А. Ф1
Б. Ф3
В. Ф5
Г. Ф4

	92. 
	К какой категории по взрывопожарной и пожарной опасности относится здание, если площадь помещений категории А превышает 5% от общей площади помещений?
	А. А
Б. Б
В. В
Г. Г

	93. 
	Укажите давление взрыва, превышение которого позволяет отнести помещение к взрывопожароопасному.
	А. 15кПа
Б. 25кПа
В. 5 кПа
Г. 5 мПа

	94. 
	Здания какого класса функциональной пожарной опасности классифицируются по взрывопожарной и пожарной опасности?
	А. Ф1
Б. Ф3
В. Ф5
Г. Ф4

	95. 
	К какому типу относится пожарное депо на 12 автомобилей, для охраны городского населенного пункта?
	А. I - тип 
Б. II - тип 
В. III - тип
Г. IV - тип

	96. 
	К какой категории по пожарной опасности относится конструкция, полностью выполненная их негорючих материалов?
	А. К0
Б. К1
В. К2
Г. К3

	97. 
	Какое предельное состояние характеризует предел огнестойкости оконного проема?
	А. R
Б. E
В. I
Г. S

	98. 
	Какую площадь проемов допускается предусматривать в противопожарной преграде?
	А. 10%
Б. 15%
В. 20%
Г. 25%

	99. 
	К какой категории по пожарной опасности относится конструкция, полностью выполненная их негорючих материалов?
	А. К0
Б. К1
В. К2
Г. К3

	100. 
	Какой раздел проектной документации посвящен вопросам обеспечения пожарной безопасности?
	А. Раздел №9
Б. Раздел №5
В. Раздел №2
Г. Раздел №12

	101. 
	Каким нормативным правовым актом установлена необходимость разработки проектной документации на здание?
	А. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности
Б. Технический регламент о безопасности зданий сооружений
В. Градостроительный кодекс РФ
Г. ФЗ О техническом регулировании

	102. 
	По каким признакам осуществляется классификация зданий и сооружений?
	А. Степень огнестойкости
Б. Класс конструктивной пожарной опасности
В. Класс функциональной пожарной опасности
Г. Все вышеперечисленное

	103. 
	Эвакуация наиболее безопасна:
	А. По внутренним открытым лестницам
Б. По эскалаторам или на лифте
В. При помощи пожарных
Г. По лестничным клеткам

	104. 
	Какая из перечисленных лестничных клеток является незадымляемой?
	А. Н1
Б. Н2
В. Н3
Г. Все ответы верны

	105. 
	К какой группе маломобильных групп населения относятся инвалиды, передвигающиеся на колясках?
	А. М1
Б. М2
В. М3
Г. М4

	106. 
	Что из перечисленного не является элементом системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре?
	А. Пожарный извещатель
Б. Пожарный оповещатель
В. Световые табло «Выход»
Г. Световые мигающие оповещатели

	107. 
	К какому типу относится СОУЭ с речевым способом оповещения?
	А. 3й тип
Б. 4й тип
В. 5й тип
Г. Все ответы верны

	108. 
	Для осуществления деятельности по техническому обслуживанию и ремонту СОУЭ необходим получение
	А. Аккредитации
Б. Лицензии
В. Декларации
Г. Сертификата

	109. 
	С какой периодичностью проводятся тренировки эвакуации?
	А. 1 раз в квартал
Б. 1 раз в полугодие
В. 1 раз в год
Г. Ежемесячно

	110. 
	Что относится к коллективным средствам спасения с высоты?
	А. Натяжное полотно
Б. Пневматический спасательный мат
В. Спасательные устройства на базе эластичного рукава
Г. Все вышеперечисленное

	111. 
	Самоспосатели являются средством 
	А. Индивидуальной защиты
Б. Коллективной защиты

	112. 
	Что из перечисленного не является элементом системы противодымной защиты?
	А. Пожарный извещатель
Б. Дымоприемное устройство
В. Воздуховод
Г. Вентилятор крышный

	113. 
	Изыбыточное давление в незадымляемой лестничной клетки создается системой
	А. Приточной противодымной вентиляции 
Б. Приточно-вытяжной противодымной вентиляции
В. Общеобменной вентиляции
Г. Кондиционирования

	114. 
	Укажите максимальную площадь зоны дымоудаления
	А. 1000 кв.м
Б. 500 кв.м
В. 3000 кв.м
Г. 5000 кв.м

	115. 
	Какая классификационная характеристика влияет на противопожарное расстояние между зданиями?
	А. Степень огнестойкости
Б. Класс функциональной пожарной опасности
В. Класс конструктивной пожарной опасности
Г. Все ответы верны

	116. 
	Требования к какой степени огнестойкости допускается применять к зданиям, в случаях когда определить их степень огнестойкости невозможно? 
	А. V
Б. III
В. II
Г. I

	117. 
	Как определяется площадь этажа в пределах пожарного отсека?
	А. Максимальной площадью этажа, ограниченной наружными стенами здания и (или) противопожарными стенами 1-го типа.
Б. Максимальной площадью этажа, ограниченной наружными стенами здания и (или) противопожарными перегородками.
В. Максимальной площадью этажа, ограниченной наружными стенами здания.
Г. Нормативными документами по пожарной безопасности.

	118. 
	Что из перечисленного является ручным немеханизированным пожарным инструментом?
	А. Огнетушитель.
Б. Система автоматического пожаротушения с ручным запуском.
В. Пожарный лом, топор, багор, крюк.
Г. Пожарный рукав, ствол.

	119. 
	К первичным средствам пожаротушения относятся:
	А. Переносные, передвижные огнетушители, автономные модули пожаротушения, пожарные краны, пожарный инвентарь
Б. Все перечисленное
В. Малогабаритные средства пожаротушения, покрывала для изоляции очага возгорания
Г. Переносные, передвижные огнетушители, автономные модули пожаротушения, пожарные краны и средства обеспечения их использования и пожарный инвентарь

	120. 
	На какое огнетушащее вещество огнетушителя указывает маркировка ОВ?
	А. Вода
Б. Порошок
В. Хлодон
Г. Углекислота

	121. 
	Где применяются сухотрубы?
	А. Не используется на объекте зашиты.
Б. При прокладке рукавной линии до пуска огнетушащего вещества.
В. Автоматическое пожаротушение (спринклерное).
Г. Автоматическое пожаротушение (дренчерное).

	122. 
	Элементом системы пожаротушения не является …
	А. Спринклер
Б. Насос
В. Дренчер
Г. Пожарный кран

	123. 
	Система оповещения и управления эвакуацией людей запускается:
	А. С пульта управления пожарной охраны МЧС России
Б. От системы пожарной сигнализации или ручного пожарного извещателя
В. По звонку с мобильного телефона
Г. По просьбе посетителя объекта

	124. 
	Укажите периодичность проверки работоспособности пожарного гидранта.
	А. 1 раз в год
Б. 1 раз в два года
В. 1 раз в пять лет
Г. Проверка гидрантов не требуется

	125. 
	Какой минимальный слой воды необходим для забора гидроэлеватором?
	А. 5 см
Б. 10 см
В. 20 см
Г. 50 см

	126. 
	Как часто необходимо осуществлять перекатку рукавов пожарных?
	А. 1 раз в год
Б. 2 раза в года
В. 1 раз в квартал
Г. Норма периодичности перекатки рукавов отсутствует

	127. 
	Что не относится к источникам наружного противопожарного водоснабжения?
	А. Водоем
Б. Внутренний противопожарный водопровод
В. Пожарный резервуар
Г. Все ответы верны

	128. 
	Укажите периодичность проверки работоспособности пожарного гидранта.
	А. 1 раз в год
Б. 1 раз в два года
В. 1 раз в пять лет
Г. Проверка гидрантов не требуется

	129. 
	Как часто необходимо осуществлять перекатку рукавов пожарных?
	А. 1 раз в год
Б. 2 раза в года
В. 1 раз в квартал
Г. Норма периодичности перекатки рукавов отсутствует

	130. 
	Какое время работы должен обеспечивать резервный источник питания, обеспечивающий бесперебойную работу систем пожарной и охранной сигнализации в случае отключения электроэнергии?
	А. В дежурном режиме 12 часов, в режиме «тревога» 1 час
Б. В дежурном режиме 24 часа, в режиме «тревога» 1 час
В. В дежурном режиме 24 часа, в режиме «тревога» 12 часов
Г. В дежурном режиме время не регламентировано, в режиме «тревога» 12 часов

	131. 
	В каких случаях должен автоматически останавливаться эскалатор или пассажирский конвейр?
	А. При обесточивании силовой цепи или цепи управления
Б. При замыкании на землю цепи, в которой имеется электрическое устройство безопасности
В. При перегрузке двигателя и при перегреве двигателя
Г. Во всех перечисленных случаях


	132. 
	Что не допускается в зданиях с печным отоплением?
	А. Устройство вытяжной вентиляции с механическим побуждением, не компенсированной притоком с механическим побуждением
Б. Отвод дыма в вентиляционные каналы и использование для вентиляции помещений дымовых каналов и дымоотводов
В. Все перечисленное


	133. 
	Для уплотнения загрузочных клапанов мусороудаления допускается применение материалов группы горючести не ниже:
	А. Г1
Б. Г2
В. Не нормируется


	134. 
	Какой нормативный документ регламентирует классификацию систем отопления 
	А. ГОСТ Р 12.2.143-2012
Б. ГОСТ 12.4.001-2018
Г. ГОСТ 22270-2018

	135. 
	Расстояние от края проезжей части или спланированной поверхности, обеспечивающей проезд пожарных автомобилей, до стен зданий высотой не более 12 метров должно быть не более:
	А. 30 метров
Б. 25 метров
В. 10 метров
Г. не нормируется

	136. 
	Размер площадок для разворота пожарной техники должен быть не менее:
	А. По усмотрению проектной организации
Б. 15x20 метров.
В. 12x15 метров.
Г. 12x12 метров.


	137. 
	Противопожарные расстояния от границ организованных открытых площадок для хранения или парковки грузовых автомобилей (кроме автомобилей для перевозки горючих газов, пожароопасных жидкостей и горюче-смазочных материалов) до жилых и общественных зданий должны составлять не менее:
	А. 25 м
Б. 10 м
В. 15 м


	138. 
	Ширина проездов для пожарных автомобилей, при высоте зданий или сооружений до 13 м включительно, должна составлять не менее:
	А. 7,5 м
Б. 3,5 м
В. 8 м


	139. 
	Площадка для установки основной пожарной техники представляет собой заасфальтированный участок улицы или пожарного проезда с размерами:
	А. 12х12 м.
Б. 10х10 м.
Г. 10х4 м.

	140. 
	Противопожарные расстояния до лесных насаждений от некапитальных, временных сооружений (построек) должны составлять не менее:
	А. 30 метров
Б. 15 метров
В. 10 метров
Г. не нормируется

	141. 
	Противопожарные расстояния до границ лесных насаждений от зданий, сооружений городских населенных пунктов с индивидуальной малоэтажной жилой застройкой, от зданий и сооружений сельских населенных пунктов, а также от жилых домов на приусадебных, садовых земельных участках должны составлять не менее:.
	А. 30 метров
Б. 15 метров
В. 10 метров
Г. не нормируется 

	142. 
	Противопожарные расстояния от границ организованных открытых площадок для хранения или парковки грузовых автомобилей (кроме автомобилей для перевозки горючих газов, пожароопасных жидкостей и горюче-смазочных материалов) до жилых и общественных зданий должны составлять не менее:
	А. 25 м
Б. 10 м
В. 15 м


	143. 
	При установке 2 резервуаров сжиженных углеводородных газов единичной вместимостью по 50 кубических метров противопожарные расстояния до зданий и сооружений (жилых, общественных, производственных), не относящихся к газонаполнительным станциям, допускается уменьшать для надземных резервуаров:
	А. до 50 метров
Б. до 100 метров
В. Не до пускается уменьшать 
Г. до 25 метров


	144. 
	Какой действующий нормативный документ по пожарной безопасности устанавливает требования к противопожарным расстояниям
	А. СП 4.13130.2013
Б. СП 1.13130.2020
В. СП 51.13330.2011
Г.СП 2.13130.2020

	145. 
	Какие работы относятся к пожароопасным?
	А. окрасочные работы, а также работы с клеями, мастиками, битумами, полимерными и другими горючими материалами;
Б. газосварочные и электросварочные работы;
В. резка металла
Г. все перечисленное


	146. 
	Какой документ выдается на проведение огневых работ
	А. Наряд-допуск
Б. Разрешение
В. Приказ
Г. Документ не предусмотен 

	147. 
	После завершения работ должно быть обеспечено наблюдение за местом проведения работ в течение:
	А. не менее 30 минут
Б. в течение суток
В. не менее 2 часов.


	148. 
	Паяльные лампы необходимо содержать в исправном состоянии и осуществлять проверки их параметров в соответствии с технической документацией, но не реже
	А. не реже 1 раза год
Б. не реже 1 раза в месяц.
В. каждый квартал
Г. не регламентировано


	149. 
	Место для проведения сварочных и резательных работ на объектах защиты, в конструкциях которых использованы горючие материалы, ограждается сплошной перегородкой из негорючего материала. При этом высота перегородки должна быть не менее:
	А. не менее 1,8 метра
Б. не менее 2 метров
В. не регламентировано

	150. 
	В зданиях и сооружениях классов Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4 высотой не более 15 метров, определяемой, допускается устройство выходов на чердак или кровлю с лестничных клеток через противопожарные люки 2-го типа размером:
	А. 0,6 x 0,8 метра;
Б. 0,75 х 1,5 метра;
В. 0,5 х 0,5 метра;
Г. 0,3 х 0,5 метра

	151. 
	В местах перепада высоты кровли (в том числе для подъема на кровлю светоаэрационных фонарей) должны предусматриваться пожарные лестницы П1 или П2 при значении перепада высот
	А. более 1 м.;
Б. более 1,5 м.;
В. более 5 м.;
Г. более 7 м.;

	152. 
	Лестницы 3-го типа, предназначенные для доступа пожарно-спасательных подразделений, должны иметь ширину не менее:
	А. 1,2 м.;
Б. 0,5 м.;
В. 0,7 м.;
Г. 1 м.

	153. 
	Какие установки пожаротушения эффективно применять при тушении пожаров класса D
	А. порошкового;
Б. водяного;
В. пенного


	154. 
	Для какого класса пожаров, как правило, предназначены установки пенного пожаротушения
	А. класса B
Б. класса С
В. класса А
Г. класса D

	155. 
	К первичным средствам пожаротушения относятся:
	А. Переносные, передвижные огнетушители, автономные модули пожаротушения, пожарные краны, пожарный инвентарь
Б. Малогабаритные средства пожаротушения, покрывала для изоляции очага возгорания.
В. Переносные, передвижные огнетушители, автономные модули пожаротушения, пожарные краны и средства обеспечения их использования и пожарный инвентарь.
 Г. Все перечисленное


	156. 
	Что из перечисленного является ручным немеханизированным пожарным инструментом?
	А. Огнетушитель.
Б. Система автоматического пожаротушения с ручным запуском.
В. Пожарный лом, топор, багор, крюк.
Г. Пожарный рукав, ствол.

	157. 
	Нормы и правила размещения СИЗ в зданиях и сооружениях регламентируются:
	А. ГОСТ Р 58202-2018;
Б. ГОСТ Р 12.2.143-2009;
В. ГОСТ 12.4.002-83;
Г. ГОСТ Р 55201-2012.

	158. 
	Какие установки пожаротушения по виду ОТВ являются наиболее безопасными для людей
	А. Порошкового пожаротушения;
Б. Водяного пожаротушения;
В. Газового пожаротушения;
Г. Пенного пожаротушения. 

	159. 
	Какой вид огнетушителя запрещается применять для тушения электроустановок под напряжением 
	А. Порошковый 
Б. Воздушно-пенный
В. Углекислотный


	160. 
	Какой нормативный документ регламентирует особенности расследования несчастных случаев на производстве
	А. приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 20.04. 2022 № 223н
Б. Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806
В. Приказ МЧС России от 27.06.2022 № 640
Г. Приказ Росстандарта от 13.02.2023 № 318

	161. 
	Для расследования несчастного случая работодатель (его представитель) незамедлительно образует комиссию в составе не менее:
	А. Не регламентируется 
Б. 2-х человек
В. 5-ти человек
Г. 3-х человек


	162. 
	Расследование несчастного случая (в том числе группового), в результате которого один или несколько пострадавших получили тяжелые повреждения здоровья, либо несчастного случая (в том числе группового) со смертельным исходом проводится комиссией в течение:
	А. 10 рабочих дней
Б. 15 рабочих дней.
В. 15 календарных дней.


	163. 
	После завершения расследования несчастного случая на производстве работодатель (его представитель) в течение трех календарных дней при страховых случаях направляет в исполнительный орган страховщика соответствующие документы 
	А. в течение трех рабочих дней после завершения расследования
Б. в течение трех календарных дней после завершения расследования
В. не позже пяти календарных дней после завершения расследования



	164. 
	При возникновении пожара, первое, что необходимо сделать, это  
	А. Вызвать пожарную охрану по телефону 101
Б. Приступить к посильному тушению пожара
Г. Обеспечить эвакуацию людей



Методика оценивания персональных образовательных 
достижений обучающихся

Оценка персональных образовательных достижений обучающихся по Программе осуществляется в ходе текущего контроля, промежуточной аттестации и итоговой аттестации. Итоговая оценка формируется как совокупность результатов выполнения практических заданий и итогового тестирования.
Критерии оценивания практических заданий (текущий и промежуточный контроль)
В рамках освоения Программы слушатели выполняют практические занятия, предусмотренные темами 2.9, 4.19 и 6.5. Результатом выполнения практических заданий являются отработанные и заполненные слушателем проекты документов (декларации, инструкции, планы тренировок, расчеты огнетушителей, схемы эвакуации и др.), а также отчеты об отработке навыков.

	Достигнутые результаты освоения дисциплины (практическая часть)
	Критерии оценивания
	Шкала оценивания

	Обучающийся не представил практические задания в установленный срок или представил работы, содержащие грубые ошибки в расчетах, противоречащие нормативным требованиям, или не подтвердил отработку практических навыков 
	- Задания выполнены менее чем на 50% от требуемого объема.
- В представленных документах (проектах) имеются критические нарушения требований пожарной безопасности или методик расчетов.
- Отсутствует подтверждение участия в практических тренировках.
	«не зачтено»

	Обучающийся освоил практические навыки, предусмотренные программой; своевременно представил все практические задания, выполненные в соответствии с действующими нормативными требованиями.
	- Задания выполнены в полном объеме (100%).
- Разработанные проекты документов (инструкций, планов, расчетов) соответствуют требованиям законодательства РФ в области пожарной безопасности.
- Имеется фактическое подтверждение отработки практических навыков (тренировки по эвакуации, первичных средств пожаротушения и т.д.).
	«зачтено»



Критерии оценивания итоговой аттестации (тестирование)

Итоговая аттестация проводится в форме итогового тестирования, включающего 164 вопроса (вариативно) по всем разделам Программы. 
Результаты тестирования суммируются с результатами практических заданий. 
К итоговой аттестации обучающийся допускается при условии подтверждения прохождения практической части обучения. 
Подтверждение практики осуществляется путем представления в образовательную организацию сканов заполненных документов (отчётов, заданий) по электронной почте, либо направления запрашиваемых документов на бумажном носителе по почте по запросу образовательной организации.

	Достигнутые результаты освоения дисциплины (теоретическая часть)
	Критерии оценивания
	Шкала оценивания

	Обучающийся имеет существенные пробелы в знаниях основного учебного материала по Программе; не способен аргументированно и последовательно его излагать, допускает грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на вопросы или пропускает занятия и не выполняет задания.
	По результатам итогового тестирования получено менее 60% правильных ответов.
	«не зачтено»

	Обучающийся освоил знания, умения, компетенции и теоретический материал без пробелов; выполнил практические задания, предусмотренные учебным планом; теорию связывает с практикой, другими темами данного курса, других изучаемых предметов.
	По результатам итогового тестирования получено 60% и более правильных ответов.
	«зачтено»





Итоговое заключение об освоении Программы
Итоговая оценка по Программе выставляется на основе совокупности результатов текущего контроля (практические занятия) и итоговой аттестации (тест).
«Зачтено» выставляется при одновременном соблюдении двух условий:
1. Получение оценки «зачтено» за все практические задания (включая подтверждение отработки практических навыков).
2. Получение 60% и более правильных ответов по итоговому тестированию.
«Не зачтено» выставляется в случаях, если:
· Обучающийся не получил «зачет» по практическим заданиям или набрал менее 60% правильных ответов на итоговом тесте.
· Обучающийся не прошел итоговую аттестацию без уважительной причины.

7. Требования к условиям реализации. Ресурсное обеспечение Программы
Перечень интернет ресурсов, необходимых для освоения Программы

1. Портал ВДПО/ Учимся с ВДПО: https://vdpo.ru/main/profilakticheskaya-rabota-s-naseleniem/uchimsya-s-vdpo-videoroliki
2. Портал МЧС России  https://mchs.gov.ru/dokumenty


Перечень программного обеспечения, используемого при осуществлении образовательного процесса
1.	Операционная система Microsoft Windows либо аналог.
2.	Пакет офисных приложений Microsoft Office либо аналог.
3.	Программа для просмотра электронных документов в формате PDF Adobe Reader либо аналог.
4.	Браузер Mozilla Firefox либо аналог.
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